## Таблица 3.36 Характеристика водопотребления и водоотведения

| Наименование производства, цеха, оборудования | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Режим водопотребления | Количество потребляемой воды (м3/сут) |  |  | Оборотной 1 системы | Оборотной 2 системы | Оборотной 2 а системы | Получено в процессе производства | Особые требования к качеству воды | Режим водоотведения | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Потери в производстве | Температура сточных вод, 0С | Место отведения сточных вод |  |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Оборотная вода обратная 1 системы | Оборотная вода обратная 2 системы | В промливневую канализацию К11 | В химзагрязненную канализацию К7 |  |  | В бытовую канализацию , К1 | В ливневую канализацию К2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственно-питьевой | На производственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Установка ЭП-600 | - | 21679,55/ 33679,55 | 79,55 | 21600,0/ 33600,0 | 207840,0/ 215311,0 | 597840,0/ 607968,0 | - | 4144,82/ 7520,11 | - |  | 9,951) 6115,2 2)/ 13846,42) | 207840,0/ 215311,0 | 597840,0/ 607968,0 | 262,2/ 5302,2 | К7.1 | К7.2 | К7.3 | 9,95 | 2863,0* | 18055,69/24572,83 1643,53**/2770,48** | не более 400С | 1)сброс в сущ. сети предприятия; 2)на ОС (титул 2005.Т00 поз.РА161-01) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160,8/ 2183,0 | 4332,2/ 5689,2 | 360,0/ 672,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3519,0* (дождевой и талый сток) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### *      В балансе не учтено

** Промышленные сточные воды на границу проектирования для последующей закачки в скважины.

### Таблица 3.37 Общая характеристика воды производственного водопровода В3, используемой для производственных нужд

| № п.п. | Показатели качества воды | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Температура воды | 0С | 2-25 |  |
| 2 | Хлор остаточный | мг/л | 0,1 |  |
| 3 | Взвешенные вещества | мг/л | ≤2,0 |  |
| 4 | Прозрачность | см | ≤4,0 |  |
| 5 | Цветность | градусы | 90 |  |
| 6 | Запах | баллы | 3 |  |
| 7 | рН | - | 7,1 - 8,4 |  |
| 8 | Остаточный алюминий (растворенный) | мг/л | ≤0,2 |  |
| 9 | Сухой остаток | мг/л | 500 |  |
| 10 | Общая жесткость | (мг/л) по CaCO3 | 315 |  |
| 11 | Общая жесткость | °GH | 17,6 |  |
| 12 | Перманганатная окисляемость | мгO2/л | 13,0 |  |
| 13 | Нефтепродукты | мг/л | 0,1 |  |
| 14 | Фенол | мг/л | 0,002 |  |
| 15 | Анионогенные ПАВ | мг/л | 0,025 |  |
| 16 | Алюминий (Al 3+) | мг/л | 0,2 |  |
| 17 | Бор (B, общий) | мг/л | 0,05 |  |
| 18 | Железо (Fe, общее) | мг/л | 0,3 |  |
| 19 | Марганец (Mn, общий) | мг/л | 0,1 |  |
| 20 | Медь (Cu, общая) | мг/л | 0,15 |  |
| 21 | Мышьяк (As, общий) | мг/л | 0,01 |  |
| 22 | Аммоний | мг/л в пересчете на NH4+ | 0,10 |  |
| 23 | Нитраты (NO3-) | мг/л | 7,0 |  |
| 24 | Нитриты (NO2-) | мг/л | 0,06 |  |
| 25 | Фосфаты (PO4-) | мг/л | 0,5 |  |
| 26 | Фториды (F-) | мг/л | 0,3 |  |
| 27 | Магний | мг/л | 24,0 |  |
| 28 | Сульфаты (SO2-) | мг/л | 100 |  |
| 29 | Хлориды | мг/л | 100 |  |
| 30 | Хром (Cr 6+) | мг/л | 0,03 |  |
| 31 | Цинк (Zn 2+) | мг/л | 0,2 |  |
| 32 | БПК5 | мгO2/л | 4,0 |  |
| 33 | ХПК | мгO2/л | 42 |  |
| 34 | Микробиологические показатели: |  |  |  |
| 35 | Общее количество колиформных бактерий | КОЕ/100 мл | 20 |  |
| 36 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | 10 |  |
| 37 | Колифаги | КОЕ/100 мл | 10 |  |

Таблица 3.38

| Производство | ###### Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  | ###### Водоотведение, м3/сут |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Всего | На производственные нужды |  |  |  |  |  | Хозяйственно- питьевая вода | # Всего | Оборотная вода обратная | Промливневые стоки | Хозяйственно- бытовые сточные воды | Хим загрязненные стоки | Дождевые стоки | Потери в производстве |
|  |  | Свежая вода и питьевая вода |  | Использование свежей воды в общем объеме водопотребления, % | Оборотная вода | Использование оборотной воды в общем объеме водопотребления, % | Получено в процессе производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свежая речная | Вода питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Установка ЭП-600 | 831504,37/ 864478,66 | 21600,0/ 33600,0 | 69,6 | 2,60%/ 3,89% | 805680,0/ 823279,0 | 96,89/95,23% | 4144,82/ 7520,11 | 9,95 | 831504,37/ 864478,66 | 805680,0/ 823279,0 | 262,2/ 5302,2 3519,0* (дождевой и талый сток) | 9,95 | 5853,0/ 8544,2 | 2863,0* | 19699,22/ 27343,31 |

*      В балансе не учтено

Таблица 3.39  Характеристика производственных сточных вод

| Источник | Расход сточных вод, м3/сут | Загрязняющие вещества в сточных водах | Концентрация загрязняющих веществ, мг/л | Количество загрязняющих веществ, кг/сут | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Система ливневой канализации К2 |  |  |  |  |  |
| - ливневые с учетом талых (с незастроен ной территории) | 2863,0 | взв. вещества солесодержание ХПК БПК5 рН | 1000,0 250,0 150 70 6,5 – 8,5 | 2863,0 715,75 - - - |  |
| Система промливневой канализации К11 |  |  |  |  |  |
| - опорожнение баков аварийных душей | 22,80 | условно-чистые | - | - |  |
| - аварийное срабатывание аварийного душа/фонтанчика для глаз | 4,80* | условно-чистые | - | - |  |
| - от промывки узлов управления ОиВ | 14,40* | условно-чистые | - | - |  |
| - сточные воды из циклонов отходящего газа декоксования FK011-01 A/B | 33.0 | взв. вещества (кокс) растворенные углеводороды нефтепродукты солесодержание сульфаты аммоний марганец железо медь ХПК БПК5 рН | 1000.0 5.0 5,0 20,0 1,0 5,0 0,5 10,0 0,3 150,0 70 6 - 9 | 33,0 0,165 0,165 0,66 0,033 0,165 0,017 0,33 0,01 4.95 - - |  |
| - загрязненный турбинный конденсат из FA117-06 (установка 117) | 5040,0 | взв. вещества солесодержание аммоний нитриты нитраты марганец медь железо ХПК рН | 15,0 2500,0 5,0 0,3 35,0 0,5 0,75 1,5 150,0 6,5 – 7,5 | 75,60 12600,0 25,20 1,512 176,40 2,52 3,78 7,56 756,0 - |  |
| - опорожнение бассейна градирни | 720,0* | взв. вещества солесодержание сульфаты аммоний нитриты нитраты марганец железо медь ХПК БПК5 рН | 15.0 2500,0 900,0 1,0 1,0 50,0 0,5 1,5 1,0 250,0 150,0 7,5 – 8,7 | 10,80 1800,0 648,0 0,72 0,72 36,0 0,36 1,08 0,72 - - - |  |
| - перелив из бассейна градирни | 400,0* | взв. вещества солесодержание сульфаты аммоний нитриты нитраты марганец железо медь ХПК БПК5 рН | 15.0 2500,0 900,0 1,0 1,0 50,0 0,5 1,5 1,0 250,0 150,0 7,5 – 8,7 | 6,0 1000,0 360,0 0,30 0,30 20,0 0,20 0,60 0,40 - - - |  |
| - воздушный конденсат из установок охлаждения компрессора воздуха декоксования, компрессора технологического воздуха и воздуха КИП (установка 140 и 142) | 2,4 (26,4*) | взв. вещества растворенные углеводороды нефтепродукты солесодержание сульфаты аммоний нитриты нитраты марганец железо медь ХПК БПК5 рН | 50,0 20,0 10,0 50,0 10,0 12,0 10,0 5,0 0,2 15,0 10,0 - - - | 0,12 0,05 0,024 0,12 0,024 0,03 0,024 0,012 0,0005 0,036 0,024 - - - |  |
| - технологические стоки (от конденсатоотводчиков, дренаж из холодильников при их обслуживании и т.д.) | 84,0 (300,0*) | растворенные углеводороды нефтепродукты взв. вещества солесодержание сульфаты аммоний нитриты нитраты марганец железо медь ХПК БПК5 рН | 10,0 10,0 20,0 1500,0 500,0 5,0 1,0 30,0 0,5 1,5 1,0 150 70 5 - 9 | 0,8 0,8 1,7 126,0 42,0 0,4 0,1 2,5 0,04 0,13 0.1 - - - |  |
| - суммарный расход технологического дре нажа и дренажа оборудования | 120,0 (300,0*) | растворенные углеводороды нефтепродукты взв. вещества солесодержание сульфаты аммоний нитриты нитраты марганец железо медь ХПК БПК5 рН | 10,0 10,0 15,0 1500,0 900,0 1,0 1,0 50,0 0,5 1,5 1,0 150 70 5 - 9 | 1.2 1,2 1,8 180,0 108,0 0,1 0,1 6,0 0,01 0,2 0,1 - - - |  |
| Ливневые (с учетом талых) | 3519,0* | растворенные углеводороды нефтепродукты взв. вещества солесодержание фенол толуол метанол бензол ХПК БПК5 | 10,0 10,0 200,0 200,0 1,0 1,0 1,0 1,0 150,0 70 | 35,19 35,19 703,80 703,80 3,519 3,519 3,519 3,519 527,85 246,33 |  |
| Система химзагрязненной канализации К7*, |  |  |  | 32,22 |  |
| Поток №1 (К7.1) |  |  |  |  |  |
| - технологическая вода, сбрасываемая из системы технологического пара, EA015-08 (установка 015) | 350,0 (511,0*) | растворенные углеводороды нефтепродукты взв. вещества солесодержание бензол фенол метанол этилбензол сульфаты сульфиды аммоний нитриты нитраты марганец медь железо ХПК БПК5 рН | 350,0 1,0 5,0 500,0 1.0 2,0 100,0 0,2 5,0 2,0 20,0 2,0 10,0 0,1 0,1 0,5 1000 200 8,0 | 122,5-178,85 0,35-0,511 1,75-2,56 175-255,5 0,35-0,511 0,7-1,02 35-51,1 0,07–0,11 1,75-2,56 0,7-1,02 7-10,22 0,7-1,02 3,5-5,11 0,035-0,051 0,035-0,051 0,175-0,26 - - - |  |
| - нейтрализованная окислением отработанная щелочь из узла обработки отработанной щелочи (установка 022) | 53,0 (216,0) | растворенные углеводороды нефтепродукты взв. вещества солесодержание сульфид (в пересчете на S) тиосульфат (в пересчете на S) этилмеркаптан бензол фенол метанол этилбензол марганец медь железо ХПК БПК5 рН | 1200,0 100,0 500,0 100000,0 20,0 2000,0 1,0 3,0 150,0 10,0 100,0 0,5 0,1 10,0 10000,0 5000,0 6,5 – 8,0 | 63,6 5,3 26,5 5300,0 1,06 106,0 0,053 0,159 7,95 0,53 5,3 0,027 0,005 0,53 - - - |  |
| - сточные воды из вакуумной системы раз деления C8/C9 PA41-01 (установка 041) | 2,4 (12,0) | бензол толуол ксилолы этилбензол стирол С 5+ +диены метанол фенол растворенные углеводороды нефтепродукты взвешенные вещества солесодержание БПК5 ХПК | 1500,0 200,0 100,0 30,0 150,0 100,0 5,0 2,0 200,0 100,0 5,0 20,0 2500,0 5000,0 | 3,6 0,48 0,24 0,072 0,36 0,24 0,012 0,005 0,48 0,24 0,012 0,048 - - |  |
| - сточные воды из системы стоков установки выделения бутадиена (установка 070) | 204,0 | взвешенные вещества солесодержание ацетонитрил С3 углеводороды С4 углеводороды С5+ углеводороды метанол этилбензол аммоний нитраты марганец медь NaNO2 железо ХПК БПК5 рН | 10,0 80,0 5,0 5,0 1500,0 1,0 250,0 1,0 5,0 1,0 5,0 0,05 60,0 0,05 5000,0 2000,0 6,5 -9,0 | 2,0 16,32 1,02 1,02 306,0 0,204 51,0 0,204 1,02 0,204 1,02 0,102 12,24 0,102 - - - |  |
| - сточные воды от установки извлечения БТК от вакуумной установки PA51- 01 (установка 051) | 2,4 (36,0) | растворенные углеводороды бензол толуол/ксилолы этилбензол взвешенные вещества солесодержание нефтепродукты ХПК БПК5 рН | 2520,0 2000,0 70,0 450,0 5,0 20,0 50,0 8000,0 5000,0 7,0 | 6,048 4,8 0,168 1,08 0,012 0,048 0,12 - - - |  |
| - технологическая вода из емкости FA051- 03 (установка 51) | 11,0 | бензол толуол/ксилолы растворенные углеводороды этилбензол ХПК БПК5 рН | 1600,0 100,0 1700,0 0,9 5500,0 3500,0 7,0 | 17,60 1,10 18,70 0,01 - - - |  |
| - сточные воды от регенерации реакторов гидрирования (от GA127-02) (установка 127) | 120,0 | растворенные углеводороды нефтепродукты взвешенные вещества солесодержание марганец медь железо фенол ХПК БПК5 рН | 1000,0 2500,0 20,0 100,0 5,0 5,0 10,0 25,0 3500,0 1500,0 6 - 8 | 120,0 300,0 2,40 12,0 0,60 0,60 1,20 3,0 - - - |  |
| - нейтрализованные сточные воды от реге- нерации ионообменника и стоки системы CIP из установки очистки конденсата PA118 01 (сточные воды с высоким общим содержанием растворенных твердых ве- ществ) (установка 118) | 240,0 | нефтепродукты/углеводороды взвешенные вещества солесодержание ХПК БПК5 рН | 0,1 50,0 7000,0 10,0 5,0 6,0 – 9,0 | 0,024 12,0 1680,0 - - - |  |
| - вода обратной промывки фильтра из установки очистки конденсата PA118- 01 (сточные воды со взвешенными твердыми веществами) (установка 118) | 99,0 | нефтепродукты/углеводороды взвешенные вещества солесодержание ХПК БПК5 рН | 10,0 100,0 100,0 20,0 10,0 8,0 – 9,0 | 0,99 9,90 9,90 - - - |  |
| - сточные воды обратного осмоса из уста- новки деминерализованной воды PA119- 01 (установка 119) | 204,0 (672,0) | солесодержание ХПК БПК5 | 2500,0 100,0 50,0 | 510,0 - - |  |
| - конденсат отходящего газа / вода гидравлического затвора от установки сжигания GA151-01/-02/-04 (установка 151) | 6,0 (25,0) | растворенные углеводороды свободная нефть бензол толуол этилбензол метанол ацетонитрил взвешенные вещества солесодержание фенол сульфиды ХПК БПК5 рН | 2000,0 300,0 1000,0 40,0 200,0 100,0 500,0 12,0 750,0 2,0 10,0 8000,0 4000,0 3,0 – 8,0 | 12,0 1,80 6,0 0,24 1,20 0,60 3,0 0,072 4,50 0,012 0,06 - - - |  |
| Поток №2 (К7.2) |  |  |  |  |  |
| - периодические сбросные потоки из печей пиролиза и котлов из EA117-03 (установка 117) | 1,0 | взвешенные вещества солесодержание аммоний медь железо сульфаты ХПК БПК рН | 10,0 20,0 5,0 0,3 10,0 1,0 50,0 30,0 7,0 – 10,0 | 0,01 0,02 0,005 0,0003 0,01 0,001 - - - |  |
| - потоки от постоянной продувки от печей пиролиза и котлов из EA117-03 (установка 117) | 150,0 (221,0) | взвешенные вещества солесодержание аммоний медь железо сульфаты ХПК БПК рН | 1,0 20,0 5,0 0,3 0,2 1,0 50,0 30,0 7,0 – 10,0 | 0,15 0,30 0,75 0,045 0,03 0,15 - - - |  |
| - продувка из системы оборотной воды GA131-02/-02 и PA131-01 (установка 131) | 4114,0 (5400,0) | взвешенные вещества солесодержание сульфаты аммоний нитриты нитраты марганец железо медь ХПК БПК5 рН | 15,0 2500,0 900,0 1,0 1,0 50,0 0,5 1,5 1,0 250,0 150,0 7,5 – 8,7 | 61,71 10285,0 3702,6 4,114 4,114 205,70 2,057 6,171 4,114 - - - |  |
| - сточные воды обратной промывки филь- тра бокового потока из градирни | 67,2 | взвешенные вещества солесодержание сульфаты аммоний нитриты нитраты марганец железо медь ХПК БПК5 рН | 1000,0 2500,0 900,0 1,0 1,0 50,0 0,5 1,5 1,0 250,0 150,0 7,5 – 8,7 | 67,2 168,0 60,48 0,067 0,067 3,36 0,034 0,101 0,067 - - - |  |
| Поток №3 (К7.3) |  |  |  |  |  |
| - вода обратной промывки из установки первичной очистки воды PA130-01 (установка 130) | 360,0 (672,0) | нефтепродукты/углеводороды взвешенные вещества солесодержание нитриты нитраты марганец медь железо сульфаты кальций магний алюминий хлориды щелочность (в пересчете на СаСО3) кремнезем ХПК БПК5 рН | 0,1 400,0 500,0 0,06 7,0 0,1 0,15 0,3 100,0 80,0 24,3 0,2 100,0 50,0 9,0 80,0 40,0 6,0 - 8,0 | 0,036 144,0 180,0 0,022 2,52 0,036 0,054 0,108 36,0 28,80 8,748 0,072 36,0 18,0 3,24 - - - |  |
| Промышленные сточные воды* | 1643,53 (2770,48) | Общий органический углерод Солесодержание Кальций Магний Натрий Железо Марганец Медь Алюминий Хлориды Сульфаты Сульфиды Нитраты Фосфаты Щелочность Кремнезем ХПК БПК5 | 54,77 11149,33 1075,01 292,07 1091,05 0,20 0,68 0,19 0,19 1700,01 4401,96 0,26 87,37 1,96 393,10 106,76 185 18,5 | 90,0 18324,3 1766,8 480,0 1793,2 0,33 1,12 0,31 0,31 2794,0 7234,75 0,43 143,6 3,2 646,1 175,5 - - | * подача на границу проектирования |

#### Таблица 3.40 Характеристика очистных сооружений,  поточная схема

| Наименование очистных сооружений, метод очистки | Наименование производства – источника сточных вод | Пропускная способность очистных сооружений, м3/сут | Эффективность очистки |  |  | Степень очистки, % | Место поступления очищенных сточных вод | Количество и характеристика отходов после очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование загрязняющего ингредиента | Концентрация загрязняющих веществ, мг/л |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до очистки | после очистки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 сценарий (очистка без учета дождевого стока) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения установки ЭП-600 (механическая, физико-химическая, биологическая очистка, доочистка и обеззараживание) | Установка ЭП-600 | 1704,0 | рН ХПК БПК5 азот (по Кьельдалю) свободная нефть взвешенные вещества фенол бензол толуол метанол этилен-бензол ацетонитрил общее солесодержание натрий кальций магний аммоний железо марганец медь хлориды сульфаты сульфиды нитриты нитраты фосфаты щелочность (СаСО3 ) кремнезем | 6,0 – 8,0 1319,0 568,0 7,0 15,0 110,0 5,0 10,0 5,0 53,0 4,0 1,0 4431,0 1001,94 - - 6,0 0,8 1,0 0,1 300,0 2091,0 2,0 8,0 4,0 - 70,0 - | 6,0 – 8,0 5,0 0,5 - - - - - - - - - 112,18 25,8 5,12 1,43 - - - - 21,1 32,66 0,44 - 5,51 0,01 3,11 0,81 | - 99,62% 99,91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,40% 99,11% - - 100% 100% 100% 100% 92,35% 99,20% 87,0% 100% - - 93,17% - | на подпитку водоблока | Расходы приняты по док. 3110BR4NAA-S-LU (000)1001.003 рев.02 - нефтешлам (поток 18) - отфильтрованный на виброситах материал (поток 22) - биологический шлам (поток 31) |
| 2 сценарий (очистка с учетом дождевого стока) | Установка ЭП-600 | 4824,0 | рН ХПК БПК5 азот (по Кьельдалю) свободная нефть взвешенные вещества фенол бензол толуол метанол этилен-бензол ацетонитрил общее солесодержание натрий кальций магний аммоний железо марганец медь хлориды сульфаты сульфиды нитриты нитраты фосфаты щелочность (СаСО3 ) кремнезем | 6,0 – 8,0 1635,0 763,0 3,97 387,0 182,0 17,0 37,0 22,0 133,0 8,0 0,70 5802,0 1517,52 - - 3,40 1,90 0,80 0,55 300,0 3167,0 1,70 3,40 1,90 - 50,0 - | 6,0 – 8,0 5,0 0,5 - - - - - - - - - 93,14 21,34 4,21 1,18 - - - - 20,12 26,98 0,36 - 4,53 0,1 3,11 0,81 | - 99,69% 99,93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,39% 98,59% - - 100% 100% 100% 100% 93,29% 99,15% 78,82% 100% - - 93,78% - | на подпитку водоблока |  |