3.1.2.2  Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации

Размеры источников определены по компоновке секции, участкам генплану и на основе опыта проектирования аналогичных производств ОАО «ВНИПИнефть» для предприятий в России.

Величины выбросов ЗВ источников рассчитаны по методикам, рекомендованным ОАО «НИИ Атмосфера» на 2019 г.

Параметры источников выбросов ЗВ и компонентный состав выбросов определены на основе материальных балансов по технологическим блокам основного производства и рассчитаны по методикам с учетом характеристик оборудования.

Время работы источников – соответствует режимам работы оборудования установки ЭП-600  – 8400 часов в год.

На площадке основного расчетного прямоугольника  расположены:

- промузел г.Нижнекамск с площадками предприятий: ПАО «НКНХ»

- населенные пункты прилегающие к СЗЗ ПАО «НКНХ»: г. Нижнекамск, c.Прости, Балчеклы, пос.Строителей, д.Клятве, с.Иштеряково, д.Авлавш, д.Никоновка, Кзыл-Юл;

- объединенная санитарная защитная зона;

- расчетные точки на границе СЗЗ и границах населенных пунктов.

Размеры и конфигурация  СЗЗ принята согласно санитарно-эпидемиологического заключения №16.11.11.000.Т.003422.12.18 от 28.12.2018 г. Подписанного Главным санитарным врачом по Республике Татарстан М.А.Патяшиной.

Карта-схема расчетного прямоугольника с расположением перечисленных всех объектов приведена на рис.3.1.

Расчеты проведены при наиболее неблагоприятных производственных и метеорологических условиях, при которых достигаются максимальные приземные концентрации:

- все основное и вспомогательное оборудование установки ЭП-600 работают на 100% производительности;

- направление и скорость ветра на каждую расчетную точку (узел сетки расчетного прямоугольника) определяется в соответствии с МРР-17 автоматически программой по заданному программой УПРЗА-Эколог алгоритму.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приняты на основании письма из Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по республике Татарстан, представлены в приложении Б.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнены по программе УПРЗА «Эколог-4.60»:

Вариант 1:

Расчеты проведены с целью определения влияния источников выброса вредных веществ установки ЭП-600 на загрязнение приземного слоя атмосферы для определения зоны влияния источников ИЗА (территория ограниченная изолинией 5% от соответствующих ПДКм.р.). Результаты расчетов приведены в таблице 3.13.

Вариант 2:

Расчеты проведены с целью определения уровня загрязнения приземного слоя атмосферы после ввода в действие установки ЭП-600  на проектную производительность с учетом фона  и работающего предприятия в расчетных точках на границах:

- СЗЗ;

- населенных местах, прилегающих к единой СЗЗ, расположенных в зоне влияния выбросов установки ЭП-600 и предприятия.

Результаты расчетов приведены в таблице 3.13 и приложении И.

3.1.2.3 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ

Анализ результатов расчетов выполнен по двум вариантам.

Вариант 1

Расчеты проведены по 62 веществам, 5 группам суммации.

Результаты расчета рассеивания приведены в таблице 3.13.

На основе анализа расчетов рассеивания выявлено, что вклады источников выбросов установки ЭП-600 в уровень загрязнения приземного слоя атмосферы минимальны.

Вариант 2

Максимальный уровень загрязнения приземного слоя атмосферы вредными веществами, создаваемый источниками выбросов установки ЭП-600 с учетом фона и работающего предприятия (по аналогичным веществам) определен:

- на границе СЗЗ ПАО «Нижнекамскнефтехим» и объединенной санитарной защитной зоны промузла г.Нижнекамска;

- на границе населенных местах, прилегающих к объединенной СЗЗ, расположенных в зоне влияния выбросов предприятия.

Расчет рассеивания и карты-схемы рассеивания по веществам приведены в приложении М.

Результаты расчета рассеивания приведены в таблице 3.13.

Таблица 3.13

| Код | Наименование вещества | Фон (доли ПДК) Пост №1 | Максимальные концентрации ЗВ в расчетных точках (доли ПДК) на границе жилой зоны | Максимальные концентрации ЗВ в расчетных точках (доли ПДК) на границе ЕСЗЗ | Влияние установки ЭП-600 (0,05 ПДК, м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | Натрий гидроксид | - | 0,17 | 0,17 | 0 |
| 154 | Натрий гипохлорит | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 155 | диНатрий карботнат | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 158 | диНатрий сульфат | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 271 | диНатрий сульфид | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,05 | 0,66 | 0,68 | 3440 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,006 | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 322 | Серная кислота | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 328 | Сажа | - | 0,17 | 0,17 | 0 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | - | 0,47 | 0,47 | 0 |
| 337 | Углерод оксид | 0,035 | 0,06 | 0,06 | 0 |
| 348 | Ортофосфорная кислота | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 349 | Хлор | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 402 | Бутан | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 403 | Гексан | - | 0,07 | 0,07 | 0 |
| 405 | Пентан |  | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 408 | Циклогексан | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 409 | Циклопентан | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 410 | Метан | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | - | 0,32 | 0,33 | 470 |
| 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 417 | Этан | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 501 | Пентилены | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 502 | Бутилен | - | 0,08 | 0,08 | 0 |
| 503 | 1,3-Бутадиен | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 507 | Гексен | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 512 | Дициклопентадиен | - | 0,44 | 0,44 | 0 |
| 514 | Изобутилен | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 516 | Изопрен | - | 0,05 | 0,05 | 0 |
| 520 | Пиперилен | - | 0,08 | 0,08 | 0 |
| 521 | Пропилен | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 524 | Циклопентадиены | - | 0,1 | 0,11 | 0 |
| 525 | Циклопентен | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 526 | Этилен | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 528 | Ацетилен | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 536 | Метилацетилен | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 602 | Бензол | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 1640 |
| 612 | Кумол | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 620 | Этенилбензол | - | 0,31 | 0,31 | 0 |
| 621 | Метилбензол (Толуол) | - | 0,08 | 0,08 | 0 |
| 626 | Псевдокумол | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 2110 |
| 627 | Этилбензол | - | 0,53 | 0,53 | 960 |
| 639 | О-Ксилол | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 642 | Алкилдифенилы | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 703 | Бенз(а)пирен | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 708 | Нафталин | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 2970 |
| 711 | Антрацен | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 716 | Фенантрен | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 726 | Индонафтен | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 1052 | Метиловый спирт | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 1061 | Этиловый спирт | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 1071 | Фенол |  | 0,07 | 0,07 | 0 |
| 1532 | Карбамид | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 1580 | Лимонная кислота | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 1581 | Малеиновая кислота | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 1605 | Морфолин | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 1706 | Диметилдисульфид | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 1716 | Одорант СПМ | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 1852 | Моноэтаноламин | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 2002 | Ацетонитрил | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 980 |
| 2750 | Сольвент-нафта | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 2754 | Углеводороды предельные (С12-С19) | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 3130 | Тетраборат натрия | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 3153 | Натрий гидрокарбонат | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 6041 | Серы диоксид и серная кислота | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 6050 | Циклогексан и бензол | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 790 |
| 6051 | Этилен, пропилен, бутилен и амилен | - | 0,05 | 0,07 | 0 |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,1 | 0,48 | 0,48 | 1910 |

Выводы: По результатам расчета рассеивания ЗВ в атмосфере на стадии эксплуатации – максимальные концентрации на границе единой СЗЗ и жилой застройки – по диоксиду азота – 0,68 и 0,66 ПДК соответственно.

Зона влияния установки ЭП-600 (0,05 ПДК) составляет 3440 метров по группе диоксиду азота.

Эксплуатация установки ЭП-600, с учетом заложенных в проекте мероприятий  не окажет существенного ухудшения на качество атмосферного воздуха населенных мест.

3.1.2.4 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период эксплуатации

В составе установки ЭП-600, в рамках природоохранных мероприятий,  предусмотрены:

- для перекачки технологических сред применены насосы с торцевыми уплотнениями;

- арматура установки и технологических трубопроводов предусмотрена герметичной класс А и В;

- сбросы технологических сред с установки ЭП-600 в окружающую среду не допускаются, горючие газы и  ПГФ при аварийных сбросах направляются в факельную систему ЭП-600 и обезвреживаются;

- все основные технологические процессы производятся под избыточным давлением в герметичных аппаратах;

- контроль  и управление технологическими процессами осуществляется на основе автоматизированных систем  с применением микропроцессорной техники;

- в составе  установки ЭП-600  предусмотрены независимые системы ПАЗ;

- проектом обеспечена безаварийная и надежная эксплуатация установки ЭП-600;

- электроснабжение  ответственных энергопотребителей  предусмотрено от трех независимых источников электропитания.

Проектом предусмотрена установка анализатора для контроля содержания загрязняющих веществ (NOx, СО) в дымовых газах на дымовых трубах печей пиролиза, котельной, ГДА.

Проект системы непрерывного контроля выбросов (CEMS) предусматривает установку анализаторов для контроля содержания загрязняющих веществ (NOx, CO) в дымовых газах из труб печей. Применяемые газоанализаторы должны быть полностью независимой системой, которая включает пробоотбор в трубах, анализаторы и системы ручного отбора проб.

Анализаторы должны иметь вывод  4 … 20 мА с возможностью соединения  MODBUS TCP/IP. Анализаторы должны быть откалиброваны по необходимому веществу и должны иметь соответствующий уровень взрывозащиты.

Анализаторы будут установлены в анализаторных, расположенных рядом с зоной печей. Для пробоотборных трубок от трубы печи до анализаторов и системы ручного отбора проб необходимо предусмотреть электрический обогрев.

Аналитические данные по выбросам должны передаваться в систему сбора данных. Система непрерывного контроля выбросов (CEMS) должна предусматривать рабочее место оператора для вывода на экран измеряемых параметров в различных форматах, долгосрочное хранение данных и отчетность должны быть доступны для рассмотрения сторонней организацией. В системе непрерывного контроля выбросов (CEMS) необходимо предусмотреть массовый расчет выбросов.

Результаты замеров параметров выбросов передаются на рабочее место оператора РСУ по MODBUS TCP/IP.

Все используемые средства измерения должны отвечать требованиям промышленной безопасности на взрывоопасных производствах, и иметь разрешение на применение в Российской Федерации, прошедшие аттестацию в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерения.

3.1.2.5 Анализ и предложения по предельно-допустимым и временно-согласованным выбросам

В целом воздействие источников выбросов установки ЭП-600  (с учетом фона и источников предприятия) на загрязнение атмосферного воздуха на нормируемые территории ниже допустимых санитарных гигиенических нормативов.

Согласно Распоряжения Правительства РФ от 8 июля 2015 г. N 1316-р не все вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух при эксплуатации установки ЭП-600, подлежат нормированию. Перечень нормируемых веществ и сроки достижения ПДВ приведены в таблице 3.14.

Таблица 3.14 -  Выбросы загрязняющих веществ на СП и срок достижения ПДВ

| Площадка | Цех | Название цеха | Источ ник | Выброс (проект) на 2022 г.* |  | П Д В* |  | Год ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |
|  |  |  |  | г/с | т/год |  |  |  |
| Вещество 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники:1 |  | ЭП-600 | 5001 | 1,751 | 56,228 | 1,751 | 56,228 | 2024 |
|  |  |  | 5002 | 1,751 | 56,228 | 1,751 | 56,228 | 2024 |
|  |  |  | 5003 | 1,751 | 56,228 | 1,751 | 56,228 | 2024 |
|  |  |  | 5004 | 1,751 | 56,228 | 1,751 | 56,228 | 2024 |
|  |  |  | 5005 | 1,751 | 56,228 | 1,751 | 56,228 | 2024 |
|  |  |  | 5006 | 0,480 | 1,789 | 0,480 | 1,789 | 2024 |
|  |  |  | 5006 | 0,324 | 8,948 | 0,324 | 8,948 | 2024 |
|  |  |  | 5008 | 0,119928 | 3,782806 | 0,119928 | 3,782806 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 0,8 | 12,372 | 0,8 | 12,372 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 1,416 | 21,899 | 1,416 | 21,899 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 2,279 | 1,378 | 2,279 | 1,378 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 0,8 | 12,372 | 0,8 | 12,372 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 1,416 | 21,899 | 1,416 | 21,899 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 2,279 | 1,378 | 2,279 | 1,378 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 0,8 | 12,372 | 0,8 | 12,372 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 1,416 | 21,899 | 1,416 | 21,899 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 2,279 | 1,378 | 2,279 | 1,378 | 2024 |
|  |  |  | 5012 | 2,536 | 80,0 | 2,536 | 80,0 | 2024 |
|  |  |  | 5012 | 0,608 | 2,20631 | 0,608 | 2,20631 | 2024 |
|  |  |  | 5013 | 0,3147175 | 9,92493 | 0,3147175 | 9,92493 | 2024 |
|  |  |  | 5013 | 78,9603591 | 1,18603 | 78,9603591 | 1,18603 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 105.5630046 | 496.558221 | 105.5630046 | 496.558221 | 2024 |
| Итого по установке : |  |  |  | 105.5630046 | 496.558221 | 105.5630046 | 496.558221 | 2024 |
| Вещество 0304 Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |
| Организованные источники:1 |  | ЭП-600 | 5001 | 0,284 | 8.974 | 0,284 | 8.974 | 2024 |
|  |  |  | 5002 | 0,284 | 8.974 | 0,284 | 8.974 | 2024 |
|  |  |  | 5003 | 0,284 | 8.974 | 0,284 | 8.974 | 2024 |
|  |  |  | 5004 | 0,284 | 8.974 | 0,284 | 8.974 | 2024 |
|  |  |  | 5005 | 0,284 | 8.974 | 0,284 | 8.974 | 2024 |
|  |  |  | 5006 | 0,0748 | 0,291 | 0,0748 | 0,291 | 2024 |
|  |  |  | 5006 | 0,0528 | 1,454 | 0,0528 | 1,454 | 2024 |
|  |  |  | 5008 | 0,0194922 | 0,614706 | 0,0194922 | 0,614706 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 0,13 | 2,01 | 0,13 | 2,01 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 0,23 | 3,559 | 0,23 | 3,559 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 0,37 | 0,224 | 0,37 | 0,224 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 0,13 | 2,01 | 0,13 | 2,01 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 0,23 | 3,559 | 0,23 | 3,559 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 0,37 | 0,224 | 0,37 | 0,224 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 0,13 | 2,01 | 0,13 | 2,01 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 0,23 | 3,559 | 0,23 | 3,559 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 0,37 | 0,224 | 0,37 | 0,224 | 2024 |
|  |  |  | 5012 | 0,4121 | 13,0 | 0,4121 | 13,0 | 2024 |
|  |  |  | 5012 | 0,0968 | 0,358525 | 0,0968 | 0,358525 | 2024 |
|  |  |  | 5013 | 0,0511416 | 1,612801 | 0,0511416 | 1,612801 | 2024 |
|  |  |  | 5013 | 12,831054 | 1,108603 | 12,831054 | 1,108603 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 16.9099922 | 82.474635 | 16.9099922 | 82.474635 | 2024 |
| Итого по установке : |  |  |  | 16.9099922 | 82.474635 | 16.9099922 | 82.474635 | 2024 |
| Вещество 0322 Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники: 1 |  | ЭП-600 | 5101 | 0,0133 | 0,4188 | 0,0133 | 0,4188 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0,0133 | 0,4188 | 0,0133 | 0,4188 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0,0133 | 0,4188 | 0,0133 | 0,4188 | 2024 |
| Вещество 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники:1 |  | ЭП-600 | 5012 | 0,8 | 25,0 | 0,8 | 25,0 | 2024 |
|  |  |  | 5012 | 0,19 | 0,689472 | 0,19 | 0,689472 | 2024 |
|  |  |  | 5013 | 6,5695019 | 0,567605 | 6,5695019 | 0,567605 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 7.5595019 | 26.257077 | 7.5595019 | 26.257077 | 2024 |
| Итого по установке : |  |  |  | 7.5595019 | 26.257077 | 7.5595019 | 26.257077 | 2024 |
| Вещество 0333 Дигидросульфид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники:8 |  | ЭП-600 | 5012 | 0,0008 | 0,03 | 0,0008 | 0,03 | 2024 |
|  |  |  | 5012 | 0,0002 | 0,000726 | 0,0002 | 0,000726 | 2024 |
|  |  |  | 5013 | 0,005264 | 0,000455 | 0,005264 | 0,000455 | 2024 |
|  |  |  | 5029 | 0,0000017 | 0,000047 | 0,0000017 | 0,000047 | 2024 |
|  |  |  | 5030 | 0,0007416 | 0,000 | 0,0007416 | 0,000 | 2024 |
|  |  |  | 5031 | 0,0012855 | 0,000 | 0,0012855 | 0,000 | 2024 |
|  |  |  | 5032 | 0,0000785 | 0,000 | 0,0000785 | 0,000 | 2024 |
|  |  |  | 5033 | 0,0032393 | 0,000002 | 0,0032393 | 0,000002 | 2024 |
|  |  |  | 5034 | 0,0077418 | 0,00003 | 0,0077418 | 0,00003 | 2024 |
| Всего по организованным: |  |  |  | 0,0140075 | 0,03126 | 0,0140075 | 0,03126 | 2024 |
| Неорганизованные источники 2 |  |  | 5108 | 0,0002 | 0,0078 | 0,0002 | 0,0078 | 2024 |
|  |  |  | 5119 | 0,0000006 | 0,000019 | 0,0000006 | 0,000019 | 2024 |
| Всего по неорганизованным: |  |  |  | 0,0002006 | 0,007819 | 0,0002006 | 0,007819 | 2024 |
| Итого по установке : |  |  |  | 0.0142081 | 0.039079 | 0.0142081 | 0.039079 | 2024 |
| Вещество 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники:14 |  | ЭП-600 | 5001 | 0,821 | 25,886 | 0,821 | 25,886 | 2024 |
|  |  |  | 5002 | 0,821 | 25,886 | 0,821 | 25,886 | 2024 |
|  |  |  | 5003 | 0,821 | 25,886 | 0,821 | 25,886 | 2024 |
|  |  |  | 5004 | 0,821 | 25,886 | 0,821 | 25,886 | 2024 |
|  |  |  | 5005 | 0,821 | 25,886 | 0,821 | 25,886 | 2024 |
|  |  |  | 5006 | 0,216 | 0,839 | 0,216 | 0,839 | 2024 |
|  |  |  | 5006 | 0,152 | 4,193 | 0,152 | 4,193 | 2024 |
|  |  |  | 5007 | 18,9 | 73,5 | 18,9 | 73,5 | 2024 |
|  |  |  | 5008 | 0,07497 | 2,364253 | 0,07497 | 2,364253 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 0,5 | 7,773 | 0,5 | 7,773 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 0,885 | 13,687 | 0,885 | 13,687 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 1,424 | 0,862 | 1,424 | 0,862 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 0,5 | 7,773 | 0,5 | 7,773 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 0,885 | 13,687 | 0,885 | 13,687 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 1,424 | 0,862 | 1,424 | 0,862 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 0,5 | 7,773 | 0,5 | 7,773 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 0,885 | 13,687 | 0,885 | 13,687 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 1,424 | 0,862 | 1,424 | 0,862 | 2024 |
|  |  |  | 5012 | 0,8 | 25,0 | 0,8 | 25,0 | 2024 |
|  |  |  | 5012 | 0,19 | 0,689472 | 0,19 | 0,689472 | 2024 |
|  |  |  | 5013 | 2.6226456 | 82.707751 | 2.6226456 | 82.707751 | 2024 |
|  |  |  | 5013 | 658.0029928 | 56.851459 | 658.0029928 | 56.851459 | 2024 |
|  |  |  | 5014 | 1,04 | 0,91 | 1,04 | 0,91 | 2024 |
| Всего по организованным: |  | ЭП-600 |  | 694,5310733 | 443,332983 | 694,5310733 | 443,332983 | 2024 |
| Неорганизованные источники 4 |  |  | 5102 | 0,0003 | 0,0082 | 0,0003 | 0,0082 | 2024 |
|  |  |  | 5108 | 0,000 | 0,0011 | 0,000 | 0,0011 | 2024 |
|  |  |  | 5109 | 0,0017 | 0,0531 | 0,0017 | 0,0531 | 2024 |
|  |  |  | 5112 | 0,0007 | 0,0206 | 0,0007 | 0,0206 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0,0023 | 0,083 | 0,0023 | 0,083 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 694.5333733 | 443.415983 | 694.5333733 | 443.415983 | 2024 |
| Вещество 0349 Хлор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники 3 |  | ЭП-600 | 5015 | 0,0034 | 0,09792 | 0,0034 | 0,09792 | 2024 |
|  |  |  | 5016 | 0,0017 | 0,4896 | 0,0017 | 0,4896 | 2024 |
|  |  |  | 5017 | 0,0017 | 0,4896 | 0,0017 | 0,4896 | 2024 |
| Всего по организованным |  | ЭП-600 |  | 0.0068 | 1.07712 | 0.0068 | 1.07712 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0.0068 | 1.07712 | 0.0068 | 1.07712 | 2024 |
| Вещество 0408 Циклогексан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники 1 |  |  | 5111 | 0,0164 | 0,5167 | 0,0164 | 0,5167 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0,0164 | 0,5167 | 0,0164 | 0,5167 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0,0164 | 0,5167 | 0,0164 | 0,5167 | 2024 |
| Вещество 0410 Метан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники 3 |  | ЭП-600 | 5013 | 0.0655661 | 2.067694 | 0.0655661 | 2.067694 | 2024 |
|  |  |  | 5013 | 16.4500748 | 1.421286 | 16.4500748 | 1.421286 | 2024 |
|  |  |  | 5024 | 0.0048 | 0.13824 | 0.0048 | 0.13824 | 2024 |
|  |  |  | 5025 | 0.0048 | 0.13824 | 0.0048 | 0.13824 | 2024 |
| Всего по организованным |  |  |  | 16.5252409 | 3.76546 | 16.5252409 | 3.76546 | 2024 |
| Неорганизованные источники 3 |  |  | 5101 | 0,064 | 2,0192 | 0,064 | 2,0192 | 2024 |
|  |  |  | 5112 | 0,0857 | 2,7011 | 0,0857 | 2,7011 | 2024 |
|  |  |  | 5113 | 0,0187161 | 0,590230 | 0,0187161 | 0,590230 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0,1684161 | 5,31053 | 0,1684161 | 5,31053 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 16.693657 | 9.07599 | 16.693657 | 9.07599 | 2024 |
| Вещество 0415 Смесь предельных углеводородов С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники 16 |  | ЭП-600 | 5001 | 0.274 | 8.629 | 0.274 | 8.629 | 2024 |
|  |  |  | 5002 | 0.274 | 8.629 | 0.274 | 8.629 | 2024 |
|  |  |  | 5003 | 0.274 | 8.629 | 0.274 | 8.629 | 2024 |
|  |  |  | 5004 | 0.274 | 8.629 | 0.274 | 8.629 | 2024 |
|  |  |  | 5005 | 0.274 | 8.629 | 0.274 | 8.629 | 2024 |
|  |  |  | 5006 | 0.072 | 0.28 | 0.072 | 0.28 | 2024 |
|  |  |  | 5006 | 0.051 | 1.398 | 0.051 | 1.398 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 0.1 | 1.547 | 0.1 | 1.547 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 0.177 | 2.737 | 0.177 | 2.737 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 0.285 | 0.172 | 0.285 | 0.172 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 0.1 | 1.547 | 0.1 | 1.547 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 0.177 | 2.737 | 0.177 | 2.737 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 0.285 | 0.172 | 0.285 | 0.172 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 0.1 | 1.547 | 0.1 | 1.547 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 0.177 | 2.737 | 0.177 | 2.737 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 0.285 | 0.172 | 0.285 | 0.172 | 2024 |
|  |  |  | 5014 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 2024 |
|  |  |  | 5029 | 0.0597 | 1.718 | 0,0597 | 1,718 | 2024 |
|  |  |  | 5030 | 25.4628617 | 0.015278 | 25.4628617 | 0.015278 | 2024 |
|  |  |  | 5031 | 44.13891 | 0.001986 | 44.13891 | 0.001986 | 2024 |
|  |  |  | 5032 | 1.34793 | 0.000135 | 1.34793 | 0.000135 | 2024 |
|  |  |  | 5033 | 111.22178 | 0.055611 | 111.22178 | 0.055611 | 2024 |
|  |  |  | 5034 | 265.8158328 | 1.036682 | 265.8158328 | 1.036682 | 2024 |
| Всего по организованным |  |  |  | 269.3645328 | 61.298692 | 269.3645328 | 61.298692 | 2024 |
| Неорганизованные источники 13 |  |  | 5102 | 0.2239 | 7.0615 | 0.2239 | 7.0615 | 2024 |
|  |  |  | 5103 | 0.1041 | 3.2819 | 0.1041 | 3.2819 | 2024 |
|  |  |  | 5104 | 0.0072 | 0.2283 | 0.0072 | 0.2283 | 2024 |
|  |  |  | 5105 | 0.1305 | 4.1144 | 0.1305 | 4.1144 | 2024 |
|  |  |  | 5106 | 0.1534 | 4.8374 | 0.1534 | 4.8374 | 2024 |
|  |  |  | 5107 | 0.0586 | 1.8468 | 0.0586 | 1.8468 | 2024 |
|  |  |  | 5108 | 0.0195 | 0.6158 | 0.0195 | 0.6158 | 2024 |
|  |  |  | 5109 | 0.7178 | 22.6372 | 0.7178 | 22.6372 | 2024 |
|  |  |  | 5113 | 0.0035261 | 0.111199 | 0.0035261 | 0.111199 | 2024 |
|  |  |  | 5114 | 0.0159136 | 0.501852 | 0.0159136 | 0.501852 | 2024 |
|  |  |  | 5115 | 0.2592105 | 8.174463 | 0.2592105 | 8.174463 | 2024 |
|  |  |  | 5116 | 0.0246973 | 0.778853 | 0.0246973 | 0.778853 | 2024 |
|  |  |  | 5119 | 0.0221925 | 0.6711 | 0.0221925 | 0.6711 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 1.74054 | 54.860767 | 1.74054 | 54.860767 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 271.1050728 | 116.159458 | 271.1050728 | 116.159458 | 2024 |
| Вещество 0416 Смесь предельных углеводородов С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники 13 |  | ЭП-600 | 5018 | 0.0669 | 1.9265 | 0.0669 | 1.9265 | 2024 |
|  |  |  | 5019 | 0.0669 | 1.9265 | 0.0669 | 1.9265 | 2024 |
|  |  |  | 5020 | 0.0669 | 1.9265 | 0.0669 | 1.9265 | 2024 |
|  |  |  | 5021 | 0.0669 | 1.9265 | 0.0669 | 1.9265 | 2024 |
|  |  |  | 5022 | 0.00185 | 0.05328 | 0.00185 | 0.05328 | 2024 |
|  |  |  | 5023 | 0.00185 | 0.05328 | 0.00185 | 0.05328 | 2024 |
|  |  |  | 5026 | 0.0004 | 0.01152 | 0.0004 | 0.01152 | 2024 |
|  |  |  | 5027 | 0.0004 | 0.01152 | 0.0004 | 0.01152 | 2024 |
|  |  |  | 5030 | 0.0090496 | 0.000005 | 0.0090496 | 0.000005 | 2024 |
|  |  |  | 5031 | 0.0156872 | 0.000001 | 0.0156872 | 0.000001 | 2024 |
|  |  |  | 5032 | 0.0009581 | 0.000 | 0.0009581 | 0.000 | 2024 |
|  |  |  | 5033 | 0.0395328 | 0.00002 | 0.0395328 | 0.00002 | 2024 |
|  |  |  | 5034 | 0.0944723 | 0.000368 | 0.0944723 | 0.000368 | 2024 |
| Всего по организованным |  |  |  | 0.3665723 | 7.835994 | 0.3665723 | 7.835994 | 2024 |
| Неорганизованные источники 14 |  |  | 5102 | 0.0053 | 0.1666 | 0.0053 | 0.1666 | 2024 |
|  |  |  | 5103 | 0.0053 | 0.1687 | 0.0053 | 0.1687 | 2024 |
|  |  |  | 5104 | 0.0212 | 0.6684 | 0.0212 | 0.6684 | 2024 |
|  |  |  | 5105 | 0.0085 | 0.268 | 0.0085 | 0.268 | 2024 |
|  |  |  | 5106 | 0.006 | 0.1879 | 0.006 | 0.1879 | 2024 |
|  |  |  | 5107 | 0.0168 | 0.5293 | 0.0168 | 0.5293 | 2024 |
|  |  |  | 5108 | 0.0709 | 2.2355 | 0.0709 | 2.2355 | 2024 |
|  |  |  | 5109 | 0.0015 | 0.0473 | 0.0015 | 0.0473 | 2024 |
|  |  |  | 5111 | 0.0107 | 0.3366 | 0.0107 | 0.3366 | 2024 |
|  |  |  | 5112 | 0.0034 | 0.107 | 0.0034 | 0.107 | 2024 |
|  |  |  | 5114 | 0.0190714 | 0.601435 | 0.0190714 | 0.601435 | 2024 |
|  |  |  | 5115 | 0.0050048 | 0.157832 | 0.0050048 | 0.157832 | 2024 |
|  |  |  | 5116 | 0.0869784 | 2.742952 | 0.0869784 | 2.742952 | 2024 |
|  |  |  | 5119 | 0.0000033 | 0.0001 | 0.0000033 | 0.0001 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0.2606579 | 8.217619 | 0.2606579 | 8.217619 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0.6272302 | 16.053613 | 0.6272302 | 16.053613 | 2024 |
| Вещество 0501 Пентилены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники 1 |  | ЭП-600 | 5107 | 0,0109 | 0,3438 | 0,0109 | 0,3438 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0,0109 | 0,3438 | 0,0109 | 0,3438 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0,0109 | 0,3438 | 0,0109 | 0,3438 | 2024 |
| Всего по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество 0502 Бутилен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники 10 |  | ЭП-600 | 5102 | 0,0027 | 0,0842 | 0,0027 | 0,0842 | 2024 |
|  |  |  | 5105 | 0,0012 | 0,0377 | 0,0012 | 0,0377 | 2024 |
|  |  |  | 5106 | 0,0074 | 0,2325 | 0,0074 | 0,2325 | 2024 |
|  |  |  | 5107 | 0,0192 | 0,6069 | 0,0192 | 0,6069 | 2024 |
|  |  |  | 5109 | 0,007 | 0,2218 | 0,007 | 0,2218 | 2024 |
|  |  |  | 5110 | 0,1961 | 6,1858 | 0,1961 | 6,1858 | 2024 |
|  |  |  | 5113 | 0,0269265 | 0,849156 | 0,0269265 | 0,849156 | 2024 |
|  |  |  | 5114 | 0,0000297 | 0,000935 | 0,0000297 | 0,000935 | 2024 |
|  |  |  | 5115 | 0,1266657 | 3,99453 | 0,1266657 | 3,99453 | 2024 |
|  |  |  | 5116 | 0,0000785 | 0,002474 | 0,0000785 | 0,002474 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0.3873004 | 12.215995 | 0.3873004 | 12.215995 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0.3873004 | 12.215995 | 0.3873004 | 12.215995 | 2024 |
| Вещество 0503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники 2 |  | ЭП-600 | 5022 | 0,0015 | 0,0432 | 0,0015 | 0,0432 | 2024 |
|  |  |  | 5023 | 0,0015 | 0,0432 | 0,0015 | 0,0432 | 2024 |
| Всего по организованным |  |  |  | 0,003 | 0,0864 | 0,003 | 0,0864 | 2024 |
| Неорганизованные источники 11 |  |  | 5102 | 0,0086 | 0,2722 | 0,0086 | 0,2722 | 2024 |
|  |  |  | 5103 | 0,0202 | 0,637 | 0,0202 | 0,637 | 2024 |
|  |  |  | 5105 | 0,026 | 0,8205 | 0,026 | 0,8205 | 2024 |
|  |  |  | 5106 | 0,0423 | 1,3331 | 0,0423 | 1,3331 | 2024 |
|  |  |  | 5107 | 0,1046 | 3,2977 | 0,1046 | 3,2977 | 2024 |
|  |  |  | 5109 | 0,0215 | 0,679 | 0,0215 | 0,679 | 2024 |
|  |  |  | 5110 | 0,3138 | 9,8972 | 0,3138 | 9,8972 | 2024 |
|  |  |  | 5113 | 0,0120528 | 0,380098 | 0,0120528 | 0,380098 | 2024 |
|  |  |  | 5114 | 0,0000425 | 0,001341 | 0,0000425 | 0,001341 | 2024 |
|  |  |  | 5115 | 0,3296236 | 10,39501 | 0,3296236 | 10,39501 | 2024 |
|  |  |  | 5116 | 0,0000523 | 0,001651 | 0,0000523 | 0,001651 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0,8787712 | 27.7148 | 0,8787712 | 27.7148 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0.8817712 | 27.8012 | 0.8817712 | 27.8012 | 2024 |
| Вещество 0521 Пропилен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники 2 |  | ЭП-600 | 5022 | 0,0042 | 0,12096 | 0,0042 | 0,12096 | 2024 |
|  |  |  | 5023 | 0,0042 | 0,12096 | 0,0042 | 0,12096 | 2024 |
| Всего по организованным |  |  |  | 0,0084 | 0,24192 | 0,0084 | 0,24192 | 2024 |
| Неорганизованные источники 7 |  |  | 5102 | 0,2928 | 9,2351 | 0,2928 | 9,2351 | 2024 |
|  |  |  | 5103 | 0,0564 | 1,7778 | 0,0564 | 1,7778 | 2024 |
|  |  |  | 5105 | 0,0675 | 2,1298 | 0,0675 | 2,1298 | 2024 |
|  |  |  | 5106 | 0,52 | 16,3978 | 0,52 | 16,3978 | 2024 |
|  |  |  | 5109 | 0,6852 | 21,6073 | 0,6852 | 21,6073 | 2024 |
|  |  |  | 5114 | 0,0000106 | 0,000335 | 0,0000106 | 0,000335 | 2024 |
|  |  |  | 5115 | 0,0001099 | 0,003467 | 0,0001099 | 0,003467 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 1,6220205 | 51,151602 | 1,6220205 | 51,151602 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 1.6304205 | 51.393522 | 1.6304205 | 51.393522 | 2024 |
| Вещество 0526 Этилен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники 3 |  | ЭП-600 | 5022 | 0,00905 | 0,26064 | 0,00905 | 0,26064 | 2024 |
|  |  |  | 5023 | 0,00905 | 0,26064 | 0,00905 | 0,26064 | 2024 |
|  |  |  | 5028 | 0,0661 | 1,904 | 0,0661 | 1,904 | 2024 |
| Всего по организованным |  |  |  | 0,0842 | 2,42528 | 0,0842 | 2,42528 | 2024 |
| Неорганизованные источники 9 |  |  | 5102 | 0.003 | 0.0941 | 0.003 | 0.0941 | 2024 |
|  |  |  | 5103 | 0.1273 | 4.0157 | 0.1273 | 4.0157 | 2024 |
|  |  |  | 5105 | 0.1456 | 4.5928 | 0.1456 | 4.5928 | 2024 |
|  |  |  | 5106 | 0.0451 | 1.4237 | 0.0451 | 1.4237 | 2024 |
|  |  |  | 5108 | 0.000 | 0.0005 | 0.000 | 0.0005 | 2024 |
|  |  |  | 5109 | 1.2062 | 38.0402 | 1.2062 | 38.0402 | 2024 |
|  |  |  | 5112 | 0.0000446 | 0.0014 | 0.0000446 | 0.0014 | 2024 |
|  |  |  | 5113 | 0.0000267 | 0.000843 | 0.0000267 | 0.000843 | 2024 |
|  |  |  | 5114 | 0.0000093 | 0.000293 | 0.0000093 | 0.000293 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 1.5272806 | 48.169536 | 1.5272806 | 48.169536 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 1,6114806 | 50.594816 | 1,6114806 | 50.594816 | 2024 |
| Вещество 0602 Бензол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники 2 |  | ЭП-600 | 5022 | 0,0019 | 0,05472 | 0,0019 | 0,05472 | 2024 |
|  |  |  | 5023 | 0,0019 | 0,05472 | 0,0019 | 0,05472 | 2024 |
| Всего по организованным |  |  |  | 0,0038 | 0,10944 | 0,0038 | 0,10944 | 2024 |
| Неорганизованные источники 14 |  |  | 5102 | 0,0259 | 0,8165 | 0,0259 | 0,8165 | 2024 |
|  |  |  | 5103 | 0,0158 | 0,4995 | 0,0158 | 0,4995 | 2024 |
|  |  |  | 5104 | 0,0005 | 0,0142 | 0,0005 | 0,0142 | 2024 |
|  |  |  | 5105 | 0,0474 | 1,4935 | 0,0474 | 1,4935 | 2024 |
|  |  |  | 5106 | 0,0148 | 0,4679 | 0,0148 | 0,4679 | 2024 |
|  |  |  | 5107 | 0,0772 | 2,4339 | 0,0772 | 2,4339 | 2024 |
|  |  |  | 5108 | 0,2287 | 7,2133 | 0,2287 | 7,2133 | 2024 |
|  |  |  | 5109 | 0,0042 | 0,1321 | 0,0042 | 0,1321 | 2024 |
|  |  |  | 5111 | 0,2265 | 7,1435 | 0,2265 | 7,1435 | 2024 |
|  |  |  | 5112 | 0,5139 | 16,2079 | 0,5139 | 16,2079 | 2024 |
|  |  |  | 5113 | 0,0337853 | 1,065454 | 0,0337853 | 1,065454 | 2024 |
|  |  |  | 5114 | 0,0709167 | 2,23643 | 0,0709167 | 2,23643 | 2024 |
|  |  |  | 5115 | 0,1653281 | 5,213786 | 0,1653281 | 5,213786 | 2024 |
|  |  |  | 5116 | 0,0238484 | 0,752082 | 0,0238484 | 0,752082 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 1,4487785 | 45,690052 | 1,4487785 | 45,690052 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 1.4525785 | 45.799492 | 1.4525785 | 45.799492 | 2024 |
| Вещество 0612 Изопропилбензол (кумол) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники 1 |  | ЭП-600 | 5112 | 0,0016 | 0,0509 | 0,0016 | 0,0509 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0.0016 | 0.0509 | 0.0016 | 0.0509 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0.0016 | 0.0509 | 0.0016 | 0.0509 | 2024 |
| Вещество 0616 Ксилол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники 2 |  | ЭП-600 | 5026 | 0,0029 | 0,08352 | 0,0029 | 0,08352 | 2024 |
|  |  |  | 5027 | 0,0029 | 0,08352 | 0,0029 | 0,08352 | 2024 |
| Всего по организованным |  |  |  | 0,0058 | 0,16704 | 0,0058 | 0,16704 | 2024 |
| Неорганизованные источники 10 |  |  | 5102 | 0,0051 | 0,1624 | 0,0051 | 0,1624 | 2024 |
|  |  |  | 5103 | 0,0048 | 0,1522 | 0,0048 | 0,1522 | 2024 |
|  |  |  | 5104 | 0,0148 | 0,4678 | 0,0148 | 0,4678 | 2024 |
|  |  |  | 5105 | 0,0049 | 0,1537 | 0,0049 | 0,1537 | 2024 |
|  |  |  | 5107 | 0,0125 | 0,3952 | 0,0125 | 0,3952 | 2024 |
|  |  |  | 5108 | 0,0517 | 1,6307 | 0,0517 | 1,6307 | 2024 |
|  |  |  | 5111 | 0,0056 | 0,1762 | 0,0056 | 0,1762 | 2024 |
|  |  |  | 5114 | 0,0102197 | 0,322287 | 0,0102197 | 0,322287 | 2024 |
|  |  |  | 5115 | 0,0010673 | 0,033659 | 0,0010673 | 0,033659 | 2024 |
|  |  |  | 5116 | 0,0075584 | 0,238361 | 0,0075584 | 0,238361 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0,1171781 | 3,698848 | 0,1171781 | 3,698848 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0.1229781 | 3.865888 | 0.1229781 | 3.865888 | 2024 |
| Вещество 0620 Этенилбензол (стирол) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники 9 |  | ЭП-600 | 5102 | 0,0045 | 0,1421 | 0,0045 | 0,1421 | 2024 |
|  |  |  | 5103 | 0,0056 | 0,1778 | 0,0056 | 0,1778 | 2024 |
|  |  |  | 5104 | 0,0062 | 0,1948 | 0,0062 | 0,1948 | 2024 |
|  |  |  | 5105 | 0,0044 | 0,1386 | 0,0044 | 0,1386 | 2024 |
|  |  |  | 5107 | 0,0144 | 0,4536 | 0,0144 | 0,4536 | 2024 |
|  |  |  | 5108 | 0,0052 | 0,1654 | 0,0052 | 0,1654 | 2024 |
|  |  |  | 5114 | 0,00716 | 0,225797 | 0,00716 | 0,225797 | 2024 |
|  |  |  | 5115 | 0,0046264 | 0,145899 | 0,0046264 | 0,145899 | 2024 |
|  |  |  | 5116 | 0,0043082 | 0,135865 | 0,0043082 | 0,135865 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0.0517682 | 1.633962 | 0.0517682 | 1.633962 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0.0517682 | 1.633962 | 0.0517682 | 1.633962 | 2024 |
| Вещество 0621 Толуол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники 2 |  |  | 5026 | 0,0013 | 0,03744 | 0,0013 | 0,03744 | 2024 |
|  |  |  | 5027 | 0,0013 | 0,03744 | 0,0013 | 0,03744 | 2024 |
| Всего по организованным |  |  |  | 0,0026 | 0,07488 | 0,0026 | 0,07488 | 2024 |
| Неорганизованные источники 13 |  |  | 5102 | 0,0186 | 0,5853 | 0,0186 | 0,5853 | 2024 |
|  |  |  | 5103 | 0,0097 | 0,3047 | 0,0097 | 0,3047 | 2024 |
|  |  |  | 5104 | 0,000 | 0,0012 | 0,000 | 0,0012 | 2024 |
|  |  |  | 5105 | 0,0181 | 0,5711 | 0,0181 | 0,5711 | 2024 |
|  |  |  | 5106 | 0,0005 | 0,0155 | 0,0005 | 0,0155 | 2024 |
|  |  |  | 5107 | 0,0362 | 1,1408 | 0,0362 | 1,1408 | 2024 |
|  |  |  | 5108 | 0,1001 | 3,1559 | 0,1001 | 3,1559 | 2024 |
|  |  |  | 5109 | 0,0011 | 0,035 | 0,0011 | 0,035 | 2024 |
|  |  |  | 5110 | 0,0325 | 1,0264 | 0,0325 | 1,0264 | 2024 |
|  |  |  | 5111 | 0,137 | 4,3205 | 0,137 | 4,3205 | 2024 |
|  |  |  | 5112 | 0,2436 | 7,6815 | 0,2436 | 7,6815 | 2024 |
|  |  |  | 5114 | 0,041406 | 1,305779 | 0,041406 | 1,305779 | 2024 |
|  |  |  | 5116 | 0,0162832 | 0,513506 | 0,0162832 | 0,513506 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0,6550892 | 20,657185 | 0,6550892 | 20,657185 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0.6576892 | 20.732065 | 0.6576892 | 20.732065 | 2024 |
| Вещество 0627 Этилбензол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники 2 |  | ЭП-600 | 5026 | 0,003 | 0,0864 | 0,003 | 0,0864 | 2024 |
|  |  |  | 5027 | 0,003 | 0,0864 | 0,003 | 0,0864 | 2024 |
| Всего по организованным |  |  |  | 0,006 | 0,1728 | 0,006 | 0,1728 | 2024 |
| Неорганизованные источники 9 |  |  | 5102 | 0,0009 | 0,0284 | 0,0009 | 0,0284 | 2024 |
|  |  |  | 5104 | 0,0147 | 0,4628 | 0,0147 | 0,4628 | 2024 |
|  |  |  | 5105 | 0,0003 | 0,0084 | 0,0003 | 0,0084 | 2024 |
|  |  |  | 5107 | 0,0022 | 0,0684 | 0,0022 | 0,0684 | 2024 |
|  |  |  | 5108 | 0,048 | 1,5152 | 0,048 | 1,5152 | 2024 |
|  |  |  | 5112 | 0,0232 | 0,7314 | 0,0232 | 0,7314 | 2024 |
|  |  |  | 5114 | 0,0026369 | 0,083156 | 0,0026369 | 0,083156 | 2024 |
|  |  |  | 5115 | 0,0000473 | 0,001493 | 0,0000473 | 0,001493 | 2024 |
|  |  |  | 5116 | 0,001632 | 0,051467 | 0,001632 | 0,051467 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0,0936162 | 2,950716 | 0,0936162 | 2,950716 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0.0996162 | 3.123516 | 0.0996162 | 3.123516 | 2024 |
| Вещество 0639 о-Ксилол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  | ЭП-600 | 5112 | 0,0195 | 0,6164 | 0,0195 | 0,6164 | 2024 |
| Всего по организованным |  |  |  | 0,0195 | 0,6164 | 0,0195 | 0,6164 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0,0195 | 0,6164 | 0,0195 | 0,6164 | 2024 |
| Вещество 0703 Бенз(а)пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники 10 |  | ЭП-600 | 5001 | 0,0000012 | 0,000038 | 0,0000012 | 0,000038 | 2024 |
|  |  |  | 5002 | 0,0000012 | 0,000038 | 0,0000012 | 0,000038 | 2024 |
|  |  |  | 5003 | 0,0000012 | 0,000038 | 0,0000012 | 0,000038 | 2024 |
|  |  |  | 5004 | 0,0000012 | 0,000038 | 0,0000012 | 0,000038 | 2024 |
|  |  |  | 5005 | 0,0000012 | 0,000038 | 0,0000012 | 0,000038 | 2024 |
|  |  |  | 5006 | 0,0000003 | 0,000006 | 0,0000003 | 0,000006 | 2024 |
|  |  |  | 5006 | 0,0000002 | 0,000006 | 0,0000002 | 0,000006 | 2024 |
|  |  |  | 5008 | 0,0000001 | 0,000002 | 0,0000001 | 0,000002 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 0,0000006 | 0,00001 | 0,0000006 | 0,00001 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 0,0000011 | 0,000017 | 0,0000011 | 0,000017 | 2024 |
|  |  |  | 5009 | 0,0000018 | 0,000001 | 0,0000018 | 0,000001 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 0,0000006 | 0,00001 | 0,0000006 | 0,00001 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 0,0000011 | 0,000017 | 0,0000011 | 0,000017 | 2024 |
|  |  |  | 5010 | 0,0000018 | 0,000001 | 0,0000018 | 0,000001 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 0,0000006 | 0,00001 | 0,0000006 | 0,00001 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 0,0000011 | 0,000017 | 0,0000011 | 0,000017 | 2024 |
|  |  |  | 5011 | 0,0000018 | 0,000001 | 0,0000018 | 0,000001 | 2024 |
| Всего по организованным |  |  |  | 0.0000171 | 0,000284 | 0.0000171 | 0,000284 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0.0000171 | 0,000284 | 0.0000171 | 0,000284 | 2024 |
| Вещество 0708 Нафталин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники 9 |  | ЭП-600 | 5102 | 0,0005 | 0,0162 | 0,0005 | 0,0162 | 2024 |
|  |  |  | 5103 | 0,043 | 1,3557 | 0,043 | 1,3557 | 2024 |
|  |  |  | 5104 | 0,0214 | 0,6751 | 0,0214 | 0,6751 | 2024 |
|  |  |  | 5105 | 0,000 | 0,0015 | 0,000 | 0,0015 | 2024 |
|  |  |  | 5107 | 0,0154 | 0,486 | 0,0154 | 0,486 | 2024 |
|  |  |  | 5112 | 0,0014 | 0,0455 | 0,0014 | 0,0455 | 2024 |
|  |  |  | 5114 | 0,0093754 | 0,295663 | 0,0093754 | 0,295663 | 2024 |
|  |  |  | 5115 | 0,0386232 | 1,21802 | 0,0386232 | 1,21802 | 2024 |
|  |  |  | 5116 | 0,0017144 | 0,054064 | 0,0017144 | 0,054064 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0.131413 | 4.147747 | 0.131413 | 4.147747 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0.131413 | 4.147747 | 0.131413 | 4.147747 | 2024 |
| Вещество 1052 Метиловый спирт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники 6 |  | ЭП-600 | 5104 | 0,0373 | 1,1768 | 0,0373 | 1,1768 | 2024 |
|  |  |  | 5108 | 0,0249 | 0,7867 | 0,0249 | 0,7867 | 2024 |
|  |  |  | 5109 | 0,064 | 2,0188 | 0,064 | 2,0188 | 2024 |
|  |  |  | 5120 | 0,003903 | 0,12309 | 0,003903 | 0,12309 | 2024 |
|  |  |  | 5121 | 0,011709 | 0,36927 | 0,011709 | 0,36927 | 2024 |
|  |  |  | 5122 | 0,011709 | 0,36927 | 0,011709 | 0,36927 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0.153521 | 4.84393 | 0.153521 | 4.84393 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0.153521 | 4.84393 | 0.153521 | 4.84393 | 2024 |
| Вещество 1061 Этиловый спирт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники 1 |  | ЭП-600 | 5110 | 0,0593 | 1,8713 | 0,0593 | 1,8713 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0,0593 | 1,8713 | 0,0593 | 1,8713 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0,0593 | 1,8713 | 0,0593 | 1,8713 | 2024 |
| Вещество 2750 Сольвент-нафта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники 3 |  | ЭП-600 | 5120 | 0,009368 | 0,29541 | 0,009368 | 0,29541 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0,009368 | 0,29541 | 0,009368 | 0,29541 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0,009368 | 0,29541 | 0,009368 | 0,29541 | 2024 |
| Вещество 2754 предельные углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неорганизованные источники 7 |  | ЭП-600 | 5103 | 0,0657 | 2,0726 | 0,0657 | 2,0726 | 2024 |
|  |  |  | 5104 | 0,064 | 2,0169 | 0,064 | 2,0169 | 2024 |
|  |  |  | 5107 | 0,0003 | 0,008 | 0,0003 | 0,008 | 2024 |
|  |  |  | 5108 | 0,0007 | 0,0209 | 0,0007 | 0,0209 | 2024 |
|  |  |  | 5114 | 0,0210596 | 0,664135 | 0,0210596 | 0,664135 | 2024 |
|  |  |  | 5115 | 0,0002192 | 0,006913 | 0,0002192 | 0,006913 | 2024 |
|  |  |  | 5116 | 0,0000228 | 0,00072 | 0,0000228 | 0,00072 | 2024 |
| Всего по неорганизованным |  |  |  | 0.1520016 | 4.790168 | 0.1520016 | 4.790168 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0.1520016 | 4.790168 | 0.1520016 | 4.790168 | 2024 |
| Вещество 2909 Пыль неорганическая с содержанием Si02 ниже 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники 3 |  | ЭП-600 | 5012 | 0,16 | 5,000 | 0,16 | 5,000 | 2024 |
|  |  |  | 5012 | 0,04 | 0,145152 | 0,04 | 0,145152 | 2024 |
|  |  |  | 5014 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 2024 |
| Всего по организованным |  |  |  | 0.3 | 5.235152 | 0.3 | 5.235152 | 2024 |
| Итого по установке |  |  |  | 0.3 | 5.235152 | 0.3 | 5.235152 | 2024 |
| Всего веществ по установке |  |  |  | 1120,8273637 | 1433,031423 | 1120,8273637 | 1433,031423 |  |
| В том числе твердых по установке : |  |  |  | 0,3000171 | 5,235436 | 0,3000171 | 5,235436 |  |
| Жидких/газообразных по установке: |  |  |  | 1120,5273466 | 1427,795987 | 1120,5273466 | 1427,795987 |  |

Таблица 3.15 Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу, не подлежащих нормированию

| Загрязняющее вещество |  | Суммарный выброс вещества |  | Год достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | г/с | т/год |  |
| 0150 | Натрий гидроксид | 0.0412 | 1.19914 | 2024 |
| 0154 | Натрия гипохлорид | 0.0101 | 0.2909 | 2024 |
| 0155 | диНатрий карбонат (Натрия карбонат. Сода кальцинированная | 0.0008 | 0.0228 | 2024 |
| 0158 | диНатрий сульфат (Натрия сульфат) | 0.0004 | 0.0124 | 2024 |
| 0271 | диНатрий сульфид (Натрия сульфид) | 0.001 | 0.0333 | 2024 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 66.7325639 | 20.941073 | 2024 |
| 0348 | Фосфорная кислота | 0.0204 | 0.58752 | 2024 |
| 0402 | Бутан | 0.0442 | 1.38886 | 2024 |
| 0403 | Гексан | 0.0166084 | 0.524841 | 2024 |
| 0409 | Циклопентан (Пентаметилен) | 0.0134 | 0.4229 | 2024 |
| 0417 | Этан | 0.0089 | 0.27138 | 2024 |
| 0507 | Гексен | 0.0043 | 0.1347 | 2024 |
| 0512 | 3а,4,7,7a-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Дициклопентадиен) | 0.0205 | 0.6491 | 2024 |
| 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 0.255515 | 8.056892 | 2024 |
| 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 0.0241 | 0.7611 | 2024 |
| 0520 | Пента-1,3-диен (Пентадиен-1,3, Пиперилен) | 0.0181 | 0.5695 | 2024 |
| 0524 | Циклопентадиены | 0.0488 | 1.5393 | 2024 |
| 0525 | Циклопентен | 0.0045 | 0.1434 | 2024 |
| 0528 | Ацетилен | 0.0035002 | 0.111406 | 2024 |
| 0536 | Метилацетилен | 0.0087605 | 0.274578 | 2024 |
| 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол | 0.2380044 | 7.507193 | 2024 |
| 0642 | Алкилдифенилы | 0.0122 | 0.3853 | 2024 |
| 0716 | Фенантрен | 0.0069 | 0.2161 | 2024 |
| 0726 | Инден (Индонафтен) | 0.0245 | 0.7718 | 2024 |
| 1532 | Карбамид | 0.0093 | 0.26784 | 2024 |
| 1580 | Лимонная кислота | 0.0091 | 0.262 | 2024 |
| 1581 | Малеиновая кислота | 0.0002 | 0.00576 | 2024 |
| 1605 | Морфолин | 0.00028 | 0.00883 | 2024 |
| 1716 | Одорант СПМ | 0.0139365 | 0.000094 | 2024 |
| 1852 | Моноэтаноламин | 0.015612 | 0.49236 | 2024 |
| 2002 | Ацетонитрил (Цианометан. Цианистый метил) | 0.9952 | 31.3836 | 2024 |
| 3130 | Тетраборат натрия | 0.0006 | 0.0189 | 2024 |
| 3153 | Натрий гидрокарбонат | 0.0001 | 0.0027 | 2024 |
| ИТОГО |  | 68.6035809 | 79.257567 |  |

3.1.2.6 Выводы

На основе анализа расчетов рассеивания ЗВ в атмосфере выявлено, что вклады источников выбросов проектируемой установки ЭП-600 в уровень загрязнения приземного слоя атмосферы в пределах допустимых нормативов:

- технические решения по охране окружающей среды, предусмотренные в проектной документации, обеспечивают уменьшение негативного воздействия на ОПС (проектом предусмотрено увеличение первичной переработки нефти на предприятии),  соответствуют современным требованиям в области экологии и требованиям санитарных гигиенических норм.

После ввода в эксплуатацию ЭП-600, суммарное количество вредных веществ выбрасываемых в атмосферу ПАО «НКНХ» увеличится на 1545,647605 т/год.

Ввод в действие установки ЭП-600  позволяет значительно снизить дефицит потребности в компонентах полимеров и пластмасс в стране и улучшить использование ценного углеводородного сырья.

Организация крупнотоннажного производства позволяет обеспечить занятость трудоспособного населения в г. Нижнекамск.

Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов на основании исходных данных

ОАО «ВНИПИнефть»  показал, что уровень воздействия установки ЭП-600  на атмосферный воздух соответствует  санитарным гигиеническим нормам и правилам по охране атмосферного воздуха. Воздействие  на загрязнение приземного слоя атмосферы ниже допустимых концентраций, установленных гигиеническими санитарными нормативами.

# 3.2  Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

Для подготовки подраздела использованы данные технических отчетов по инженерно-экологическим и инженерно-геологическим изысканиям по объекту ЭП-600.

# 3.2.1 Краткая характеристика земель района расположения объекта. Условия землепользования

Установка ЭП-600 размещается в юго-восточной части Нижнекамского промузла.

Производственная площадка ПАО «НКНХ» расположена на земельном участке, принадлежащем на правах собственности. Данный земельный участок относится к категории земель – земли промышленности.

Территория строительства  - это существующая промплощадка действующего предприятия с разветвленной сетью коммуникаций и оборудованием, расположенным в существующих зданиях и на существующих отбортованных бетонированных площадках. Строительство установки ЭП-600 не требует увеличения территории предприятия.

Основные технико-экономические показатели использования земельного участка под строительство ЭП-600 приведено в таблице 3.16.

Таблица 3.16

|  | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка в границах проектирования, га | 34 |
| 2 | Площадь застройки, м2, в том числе - технологическая установка (здания и сооружения) - технологическая установка (эстакады) - здания и сооружения (ОЗХ) - эстакады (ОЗХ), м2 | 127906 61730 18163 37933 10080 |
| 3 | Плотность застройки, % | 38 |
| 4 | Площадь бетонного покрытия (технологическая установка), м2 | 98376 |
| 5 | Площадь автодорог, автоподъездов и площадок, м2 | 56450 |
| 6 | Площадь обочин, м2 | 7899 |
| 7 | Площадь покрытия пешеходных дорожек, м2 | 1735 |
| 8 | Площадь озеленения (газон и откосы), м2 | 13449 |

Территория Нового комплекса по производству этилена ЭП-600 расположена в отведенных границах проектирования, в Нижнекамском районе в 10,5 км юго-восточнее г. Нижнекамска, с южной стороны второй промышленной зоны ОАО «Нижнекамскнефтехим» и граничит с восточной стороны с железнодорожной станцией «Биклянь».

Территориально Новый комплекс по производству этилена ЭП-600 с северной стороны граничит с сооружениями Завода Олигомеров и Завода Окси Этилена, с западной  стороны с территорией Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков ОАО «ТАИФ-НК», с востока с площадкой проектируемой ГПП №5 110/6 кВ и пожарной части №78, с юга расположены железнодорожные пути и железнодорожная станция «Нефтехимик-1», принадлежащие ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В геоморфологическом отношении территория приурочена к водоразделу рек Камы и Зай, относительно ровная поверхность которого осложнена сетью глубоковрезанных оврагов, выходящих в долину реки Аланка.

В настоящее время вся площадка представляет собой относительно ровную поверхность с навалами и отсыпками грунта и строительного мусора высотой до 3-4. На западе территории находится заброшенное свайное поле размерами примерно 250 на 200 метров. Общий уклон территории на юго-восток.

Объекты проектируемого Нового комплекса по производству  этилена ЭП-600 в основном размещены в границах градостроительного плана земельного участка № RU16530117-01-41, занимающего земельный участок с кадастровым номером 16:53:030106:161 №99/2018/120256414 от 20.06.2018 г. площадью 390054 м².

# 3.2.2 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования

Реализация проекта «Новый комплекс по производству олефинов ОАО «Нижнекамскнефтехим». Этап I - Новый комплекс по производству этилена ЭП-600. Корректировка» не будет сопровождаться отчуждением земель, поскольку новые мощности размещаются в пределах существующей промышленной площадки ПАО «НКНХ» с техногенным рельефом.

Поскольку промышленная площадка сложена насыпными грунтами, строительство установки не потребует выполнения мероприятий направленных на сохранение плодородного слоя почв.

В связи с тем, что строительно-монтажные работы предусмотрены на площадке действующего завода (территория огорожена, отсыпана, спланирована) воздействие на геологическую среду будет незначительно и локализовано в пределах границ существующей установки.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для города Нижнекамска принята равной 1,8 м, но в отдельные малоснежные зимы при сильных морозах глубина сезонного промерзания может достигать 2,5 м.

Неблагоприятные геологические и инженерно-геологические процессы в пределах площадки отсутствуют.

Противопожарные расстояния от технологической установки категории Ан Нового комплекса по производству этилена ЭП-600 до границы полосы отвода общих железных дорог приняты не менее 100 м, автомобильных дорог общего пользования – не менее 50 м, в соответствии с п. 6.10.2.5 СП 4.13130.2013.

Характеристика и технические показатели внутриплощадочных автодорог приняты в соответствии с требованиями п. 7.9 СП 37.13330.2012.

Ширина дорог для проезда пожарной техники принята не менее 4,50 м, обочины не менее 1,00 м.

Конструкция покрытия дорожной одежды принята из цементобетона:

- Бетон кл. В30 h=0,22 м (W6, F150), ГОСТ 26633-2015

- Верхняя сетка арматурная кл. А II (А300) d=12 мм, шаг 200 х 200, ГОСТ 5781-82*

- Нижняя сетка арматурная кл. А II (А300) d=12 мм, шаг 150 х 150, ГОСТ 5781-82*

- Двухслойная прослойка из битуминизированной бумаги

- Песчано-гравийная смесь h=0,25 м (ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 8267-93)

- Уплотненный грунт.

На проектируемой территории предусматривается сплошная вертикальная планировка.

Водоотвод предусмотрен закрытого типа.

Вдоль автодорог для отвода ливневых стоков выполнены бетонные водоотводные лотки с отводом ливневых стоков через дождеприемные колодцы в сеть промливневой канализации.

Воздействие на земельный покров и почвы, после ввода установки в эксплуатацию,  проявляется преимущественно косвенное.

Возможными неблагоприятными воздействиями объекта на прилегающие территории, влияющими на изменение геологической среды могут являться:

- химическое загрязнение почвенного покрова, проявляющееся вследствие ухудшения качества атмосферного воздуха по содержанию углеводородов, серосодержащих соединений, азотных соединений и осаждения их на земную поверхность, что может приводить к подкислению почв, снижению плодородия и буферности почвенного покрова прилегающих к заводу территорий.

- локальное засорение земель отходами производства и потребления, фильтрация атмосферных осадков, загрязненных углеводородами и сопутствующими веществами через участки складирования материальных ресурсов и отходов;

- загрязнение почвы и грунтов сточными водами и утечками из оборудования и подземных трубопроводов систем канализации. В период весеннего снеготаяния возможны попадания вредных веществ в грунтовые воды;

- изменение теплопроводных, гидрофобных свойств грунтов, развитие неблагоприятных экзогенных процессов, изменение условий дренируемости территории.

3.2.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Технические мероприятия, предусмотренные проектом, позволят минимизировать негативное воздействие объекта на земельные ресурсы и почвогрунты.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- обустраиваются площадки хранения отходов, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, что предотвращает захламление земель и загрязнение их вредными веществами. Образующиеся на заводе отходы вывозятся на полигон, обезвреживаются на специализированных предприятиях или утилизируются на предприятии;

- предусмотрено использование специально оборудованных площадок с гидроизолированным покрытием для хранения строительной техники, строительных материалов;

- заправка строительной техники и автотранспорта горюче-смазочными материалами и их слив осуществляется исключительно на специально оборудованных площадках со сбором отходов ГСМ и их последующим вывозом на обезвреживание силами подрядчика, данные отходы не являются собственностью заказчика;

- проведение строительно-монтажных работ только на отведенной для строительства территории;

- частичное использование имеющихся дорог предприятия для проезда транспорта;

- устройство водонепроницаемых покрытий дорог для проезда автотранспорта, водоотводных канав вдоль дорог обеспечит эффективный отвод ливневых сточных вод с систему промливневой канализации;

- размещение технологического оборудования на отбортованных и забетонированных площадках, что позволит предотвратить попадание загрязняющих веществ со сточными водами в грунт, так как дождевые стоки с отбортованных площадок направляются в систему промливневой канализации с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях;

- контроль качества атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно-защитной зоне с целью предотвращения ухудшения качества атмосферного воздуха и загрязнения почв и грунтов загрязняющими веществами, осуществление мониторинга состояния почв в процессе строительства и эксплуатации объекта.

Благоустройство площадки размещения проектируемого объекта выполняется согласно проектной документации и заключается в устройстве цементно-бетонного покрытия.

# 3.3 Мероприятия по охране недр

Строительство новой установки Этилен-600 осуществляется на территории существующей промплощадки предприятия. Дополнительный отвод земли не требуется.

На территории размещения ЭП-600 в ПАО «НКНХ» отсутствуют  месторождения полезных ископаемых, в т.ч. месторождения питьевых подземных вод, лицензионные участки водозаборов (Приложение В).

В период строительства основным источником воздействия на геологическую среду будет являться строительная техника и автотранспорт, используемые для доставки строительных материалов, вспомогательного оборудования.

Негативное воздействие выражается в изменении рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, уплотнении грунта при движении техники, изменении гидрогеологических характеристик и условий поверхностного стока, возможной интенсификации на территории опасных геологических процессов и т.п.

Выделенные факторы не вызовут существенных изменений в геологической среде и в рельефе, поскольку данная территория активно использовалась на протяжении многих лет. Статическая нагрузка от зданий и сооружений является типичной для урбанизированной среды.

Для размещения промышленных сточных вод на участке недр Нижнекамский - Этилен - 600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» выбраны карбонатные отложения серпуховского яруса нижнего карбона - отложения  верхневизейско–серпуховского карбонатного комплекса (C1s – С1ok)

Водовмещающими являются трещиноватые и кавернозные известняки. Расходы скважин по данным опробования откачками составили 200 м3/сут при понижении уровня на 400 м, удельные дебиты составляют 0,5 м3/сут, а в интервалах интенсивно-трещиноватых зон могут иметь значения превышающие 1200 м3/сут.

С вышезалегающей каширско-мячковской водоносной серией гидравлическая связь затруднена или отсутствует из-за наличия глинистой толщи в верейском горизонте.

Глубина залегания кровли - 900 м, подошвы -1200 м, мощность комплекса, на участке работ, равна – 300 м, эффективная мощность проницаемой зоны до 150 м.

Карбонатные породы серпуховского и визейского ярусов представляют мощную пачку водоносных слоев, пользующуюся распространением на всей территории. Породы сильно водообильны. Выделить отдельные выдержанные водоносные горизонты в них нельзя, поскольку вся толща водонасыщена. Воды порово-карстово-трещинные.

Основные поглощающие горизонты приурочены к сахаровидным доломитам серпуховского яруса.

Наиболее интенсивные «зоны поглощения» приурочены:

- к границе башкирского и серпуховского ярусов;

- к нижней части серпуховского яруса;

- к средней части серпуховского яруса;

- к границе серпуховского яруса и окского надгоризонта.

Закарстованность карбонатных отложений визейского и серпуховского возраста имеет региональный характер.

По химическому составу в карбонатных отложениях визейского и серпуховского возраста в описываемом районе воды относятся к хлоридным натриевым рассолам, с минерализацией более 250 г/дм3, плотность вод 1,12 - 1,14 г/см3

Эти отложения находятся в нижней части зоны затруднённого водообмена.

От зоны активного водообмена поглощающий (серпуховский) горизонт надёжно изолирован региональным водоупором – верейским горизонтом московского яруса, залегающим на глубинах более 1000 м. В связи с этим, попадание сточных вод в водоносные горизонты зоны свободного водообмена, используемые для водоснабжения, исключается.   От нижележащей зоны застойного режима серпуховский поглощающий горизонт изолирован региональным водоупором – тульскими терригенными (глинистыми) отложениями.

На рассматриваемой территории серпуховские отложения залегают на большой глубине (более 1000 м), они не выходят на поверхность, не выклиниваются в поверхностные водоёмы. В связи, с этим размещение сточных вод в указанный горизонт не может привести к загрязнению окружающей среды.

Эти отложения повсеместно распространены на рассматриваемой территории, отличаются постоянством петрографического состава и представлены известняками и доломитами. Известняки органогенно-обломочные, органогенные, псевдолитовые, отчасти перекристаллизованные, доломиты сахаровидные.

Известняки и доломиты пористые, подвергшиеся на стадии седиментаций и диагенеза выщелачиванию и карстованию, что привело к формированию в разрезе этих горизонтов обширных зон трещинно-карстовых коллекторов.

Отложения серпуховского яруса обладают хорошей приемистостью. При бурении скважин в данных отложениях отмечается катастрофическое поглощение бурового раствора. Сами эти отложения на территории, например, в Самарской области служат резервуаром для размещения сточных вод на протяжении более 50 лет.

Воздействие на недра при строительстве поглощающих скважин рассмотрено в проекте «Геологическое изучение и оценка пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанной с добычей полезных ископаемых: размещение солевого концентрата подготовленных промстоков в глубокие горизонты недр на объекте: «Новый комплекс по производству этилена ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим», расположенном в г. Нижнекамск Республики Татарстан», получившим положительное заключение ФГКУ «Росгеолэкспертиза». Номер госрегистрации работ 92-20-1758 от 20.01.20 г.

Мероприятия по предотвращению и минимизации негативного воздействия на недра

С целью предотвращения и минимизации негативного воздействия на недра в период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

-применение свайных фундаментов

- проведение работ границах территории, отведенной под строительство

- обращение с ГСМ в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах

- использование технологического транспорта с малым удельным весом на единицу площадки

- установка специальных контейнеров для сбора отходов, а также их своевременный вывоз

- с целью сокращения объемов производственных буровых сточных вод проектом по бурению поглощающих скважин предусмотрено применение системы замкнутого (оборотного) цикла водоснабжения.

- химического загрязнения пресных подземных вод не произойдет при строительстве поглощающих скважин, т.к. они изолируются кондуктором на глубину 300 м с затрубной цементацией (до верха трубы)

- строгое соблюдение технологии строительства поглощающих скважин.

# 3.4 Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

3.4.1 Водоснабжение и водоотведение в период строительно-монтажных работ

Подраздел разработан на основании данных проектной документации и раздела ПОС.

Временное водоснабжение площадки строительства производится согласно техническим условиям на подключение к существующим сетям водоснабжения и водоотведения на период проведения строительно-монтажных работ:

- Площадка строительства:

- вода на производственные нужды и гидроиспытания – от существующей сети ХПВ НКНХ, Ду=150, материал – сталь, глубина 2,5м, расстояние до 50м, расход не более 32 л/сек;

- вода на хоз-бытовые нужды – от существующей сети ХПВ НКНХ, Ду=150, материал – сталь, глубина 2,5м, расстояние до 50м, расход не более 32 л/сек;

- питьевая вода – привозная (бутилированная) вода из г. Нижнекамск;

- вода на пожаротушение – от существующей сети ППВ НКНХ, Ду=300, материал- сталь, полиэтилен, глубина 2,5-4,5м, расстояние 50м, расход 5 л/сек;

- хоз-бытовые стоки – в существующую сеть хоз-фекальной канализации Ду=300, материал – керамика, глубина 1,8м с последующим вывозом на очистные сооружения НКНХ, расстояние до 50 м, расход не более 21л/сек;

- сброс дождевых стоков –  использование на производственные нужды после отстоя во временных отстойниках (временных накопительных резино-тканевых резервуарах объемом до 250м3 ), излишки (при их наличии) – в существующую сеть промливневой или ливневой канализации, расстояние до 50м.

- сброс стоков от гидроиспытаний – использование на производственные нужды с устройством временных накопительных резино-тканевых резервуаров объемом до 250м3, излишки (при их наличии) - в существующую сеть промливневой или ливневой канализации.

- Временный бытовой городок:

- вода на хоз-бытовые нужды – от существующего трубопровода сети НКНХ, материал - полиэтилен, расстояние 50м, глубина прокладки – 2,2м, расстояние до 100м. На месте врезки необходимо смонтировать колодец с установкой запорной арматуры и организовать узел учета потребляемой воды;

- вода на пожаротушение – от существующих сетей противопожарного водоснабжения НКНХ, расстояние 50м, или устройство временных резино-тканевых пожарных резервуаров емкостью до 50м3;

- хоз-бытовые стоки – в существующую сеть хоз-фекальной канализации Ду=300, материал – керамика, глубина 1,8м с последующим вывозом на очистные сооружения НКНХ, расстояние до 50 м, расход не более 21л/сек, расстояние до 0,5км;

- сброс дождевых стоков – использование на производственные нужды после отстоя во временных отстойниках (временных накопительных резино-тканевых резервуарах объемом до 250м3 ), излишки (при их наличии) - в существующую сеть промливневой или ливневой канализации после первичной очистки.

Объем воды подлежащий отведению с площадки СМР представлен в таблице 3.17.

Таблица 3.17 Баланс водопотребления и водоотведения.

| Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы | Расход |  | Наименование системы | Расход |  |
|  | м3/сут | тыс. м3/год |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| Вода на хозяйственно-бытовые потребности1) | 37,26 | 9,837 | бытовые стоки (емкости 250) | 37,26 | 9,837 |
| Вода на пожаротушение (привозная) | 5л/сек при пожаре* |  |  |  |  |
| Вода на производственные потребности (привозная) | 27,94 (поливка бетона и оборотного водоснабжения) | 7,375 | промливневые стоки (емкости 250 м3) | 27,94 | 7,375 |
| На гидроиспытания оборудования | 30,00 | 0,030 |  | 30,00 | 0,030 |
| Ʃ=65,2 |  |  | Ʃ=65,2 |  |  |

Качественный состав  дождевых стоков принят согласно «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с  селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО».- М., 2014, п 5.1.11 табл. 3 для первый группы предприятий и представлены в таблице 3.18.

Таблица 3.18 Характеристика поверхностных сточных вод при производстве строительно-монтажных работ

| Наименование площадки | Количество стоков, м3/сут | Наименование загрязнений |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование загрязнений | Концентрация, мг/л | Количество, кг/сут |  |
| Площадка CMP (замощенная территория) S=9,8114 Га | 2274,3 (69,6 тыс.м3 за период СМР равный 35 мес.) | Нефтепродукты | 200 | 454,86 |  |
|  |  | Взв. вещества | 400 | 909,72 |  |
| Котлован S=33,1522 Га | 5814,9 (131,8 тыс.м3 за период СМР равный 35 мес.) | Нефтепродукты | 200 | 1162,98 |  |
|  |  | Взв. вещества | 2000 | 11629,8 |  |
| Итого S строительства=42,9636 Га | 8089,2 | Нефтепродукты | 200 | 1617,84 |  |
|  |  | Взв. вещества | 666,7 | 5393,07 |  |

Согласно исходным данным заказчика состав взвешенных веществ не может превышать концентрацию 325 мг/л, поэтому проектом предусмотрены мероприятия по осветлению стоков, путем установки песколовки. Для снижения концентрации взвешенных частиц до 300 мг/л предусмотрено устройство песколовки. Расчёт песколовки выполнен согласно подраздела «Песколовки» СНиП 2.04.02-84*. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и приведен в разделе 1581-(ЭП-600)-ПОС1.

Песколовка обеспечивает эффективность очистки дождевых стоков  не менее 50%, что снижает концентрацию взвешенных веществ в стоке до 300 мг/л.

Таким образом, качественный и количественный анализ образующихся на период строительства сточных вод подтверждает возможность водоотведения в существующие канализационные системы ПАО «НКНХ».

Качественный состав хозяйственно бытовых стоков:

- взвешенные в-ва	           325 мг/л

- БПКп			           300 мг/л

- азот аммонийный	           52,5 мг/л

- фосфаты Р2О5	           12,5 мг/л

- фосфор фосфатов Р-РО4	7,5 мг/л

Таким образом, качественный и количественный анализ образующихся на период строительства сточных вод подтверждает возможность водоотведения в существующие канализационные системы ПАО «НКНХ».

3.4.2 Система водоснабжения на период эксплуатации

Водоснабжение проектруемой установки ЭП-600 питьевой В1 и осветленной речной водой предусматривается от существующих одноименных и вновь проектируемых водопроводных сетей ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На технологические нужды предусмотрено использование очищенных стоков,  очистка которых осуществляется на проектируемых в границах комплека ЭП-600 очистных сооружениях сточных вод титул 2005.T40 (поз.РА161-01).

Проектирование новых источников водоснабжения в проектной документации не предусматривается.

На проектируемой площадке предусмотрены следующие системы водоснабжения:

- хозяйственно-питьевое водоснабжение В1;

- противопожарное водоснабжение среднего давления В2;

- противопожарное водоснабжение высокого давления В2в;

- осветленная речная вода В34;

- производственное водоснабжение В3;

- оборотное водоснабжение I системы В10, В11;

- оборотное водоснабжение II системы В12, В13.

Система  хозяйственно-питьевого водоснабжения В1.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 предусмотрена:

- для подачи воды на бытовые и питьевые нужды обслуживающего персонала;

- для увлажнения приточного воздуха в системах ОиВ в холодное время года;

- для подачи воды  к приборам самопомощи – аварийным душам и фонтанчикам для глаз.

Система хоз-питьевого водоснабжения запроектирована I категории по степени обеспеченности подачи воды.

Предусмотрено два подземных ввода на установку от наружных кольцевых сетей в северной и южной части ЭП-600  диаметром DN100 (4”) мм каждый. В границах проектирования установки предусмотрена кольцевая сеть В1, прокладка которой выполнена  подземно.  На каждом вводе в колодцах предусмотрены измерительные устройства для контроля расхода воды, пробоотборные устройства для контроля качества воды, приборы для измерения давления и температуры.

Предусмотрена установка запорной арматуры:

- в колодцах на вводах на проектируемую площадку;

- в колодцах на вводах в здания;

- на подключениях аварийных душей и фонтанчиков для глаз.

Температура воды в системе - +20+400С.

Установка аварийных душей, размещаемых вне заданий, предусмотрена в обогреваемых кабинах. В баках запаса воды аварийных душей осуществляется подогрев воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода  до комфортной температуры +30 0+380С.

Система противопожарного водоснабжения среднего давления В2.

Проектируемая система противопожарного водоснабжения среднего давления В2 состоит из:

- насосной станции пожаротушения тит.2006 (183);

- резервуаров противопожарного запаса воды тит.2006 (183) в количестве 2 шт по 10000 м3 каждый;

- кольцевых сетей противопожарного водоснабжения среднего давления В2.

Производительность насосной станции пожаротушения тит.2006 (183) составляет 5120 м3/ч,  что соответствует максимальному расчетному расходу воды на тушение одного пожара (согласно требованиям п. 2.2.3, 2.2.6 СТУ): 5120 м3/ч, 15360 м3/сут  (в течение 3х часов согласно п.2.2.7 СТУ).

Согласно требованиям п.9.7 СП 8.13130.2009 к установке принято 2 резервуара противопожарного запаса воды. Минимальный требуемый объем каждого резервуара составляет 15360:2=7680 м3, что соответствует типовому резервуару объемом 10000 м3  (таблица 1 СНиП 2.11.03-93).

К установке принято:

- 4 пожарных насоса  поз. GA183-01A/B/C/S (3 рабочих и 1 резервный) производительностью 1707 м3/ч напором 1,03 МПа каждый. Тип насоса  - центробежный, горизонтальный, двухстороннего входа, с электроприводом.

- 2 циркуляционных насоса поз. GA183-02A/S (1 рабочий и 1 резервный) производительностью 40 м3/ч напором 0,60 МПа каждый. Тип насоса  - центробежный, вертикальный, многоступенчатый, с электроприводом.

- 2 надземных стальных вертикальных резервуара поз.FB183-01, FB183-02 объемом 10000 м3 каждый диаметром 28,5м высостой 18,0м.

Система противопожарного водоснабжения среднего давления В2 запроектирована I категории по степени обеспеченности подачи воды.

Насосная станция пожаротушения запроектирована I-категории по степени обеспеченности подачи воды и I-категории надежности электроснабжения.

Установка пожарной воды тит.2006(183)  состоит из двух резервуаров противопожарного запаса воды поз. FB183-01, FB183-02 и одноэтажного здания насосной SG U1001.

Установка пожарной воды тит.2006 (183) располагается с севера от технологической установки на расстоянии свыше 40 метров (СП 4.13130.2013 п. 6.10.2.12 Таблица 40 п.3), а так же западнее зоны промежуточного парка тит.2001 на расстоянии свыше 40 метров (СП 4.13130.2013 п. 6.10.3.10).

Здание насосной пожарной воды SG U1001 – одноэтажное, включающее следующие помещения: насосной и венткамеры. В помещении насосной располагаются пожарные насосы поз.GA183-01А/В/С/S и циркуляционные насосы поз.GA183-02А/S. Для монтажа и демонтажа насосного оборудования, а так же крупногабаритной арматуры помещение насосной оборудовано подъемно-транспортным оборудованием.

| №№ | Наименование, краткая техническая характеристика | Кол-во | Место установки | Масса ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тит. 2006. Сектор U |  |  |  |  |  |
| 11 | Кран мостовой ручной подвесной грузоподъемность, т – 10; пролет,м – 9 высота подъема, м – 9; исполнение общепромышленное; климатическое исполнение по ГОСТ 15150–У4 | 1 | SG U1001 | 2250 |  |

Заполнение резервуаров противопожарного запаса воды поз. FB183-01, FB183-02 осуществляется осветленной речной водой В34 по двум трубопроводам DN350(14”) мм надземной прокладки (по эстакаде с обогревом и теплоизоляцией).

Подача воды из резервуаров поз.FB183-01, FB183-02 в насосную станцию предусмотрено по двум трубопроводам диаметром 800 мм надземной прокладки (по эстакаде с обогревом и теплоизоляцией).

Подача воды от насосной станции тит.2006(183) в подземную сеть противопожарного водоснабжения среднего давления В2 предусмотрена по двум напорным трубопроводым диаметром 800 мм подземной прокладки.

Всасывающие трубопроводы пожарных насосов поз.GA183-01A/B/C/S диаметром 500 мм, циркуцляционных насосов поз.GA183-02A/S - 100 мм. Предусмотрена установка запорной арматуры на всасывающих трубопроводах.

Напорные трубопроводы пожарных насосов поз.GA183-01A/B/C/S диаметром 400 мм, циркуцляционных насосов поз.GA183-02A/S - 80 мм. Предусмотрена установка обратных клапанов и запорной арматуры на напорных трубопроводах насосов.

Компоновочные решения насосной станции представлены в томе ИОС 2.1.

В соответствии с требованиями п.2.2.9 СТУ для подключения передвижной пожарной техники к резервуарам противопожарного запаса воды у каждого резервуара предусмотрены по 2 трубопровода номинальным диаметром DN150(6”) мм с патрубками, оборудованными ручной запорной арматурой  и соединительными головками ГМ 125 в количестве 2 штуки на каждый резервуар.

Обоснование принятых уровней воды в пожарных резервуарах представлено в Приложении В.

Система противопожарного водоснабжения среднего давления В2 обеспечивает подачу воды для:

- системы противопожарного водоснабжения высокого давления В2в;

- водяного орошения колонного и емкостного оборудования;

- водяных завес;

- стационарных лафетных стволов;

- пожарных гидрантов;

- пенотушения установки;

- пожарных кранов в зданиях.

Пожарные гидранты для подключения передвижной пожарной техники расположены на проектируемых  кольцевых  сетях  противопожарного водопровода среднего давления. Согласно требованиям пункта 2.2.2. СТУ расстояние между пожарными гидрантами предусмотрено не более 100 м. Запорная трубопроводная арматура (задвижки), расположенная на кольцевых сетях, является ремонтной и обеспечивает отключение отдельных  участков сети, обеспечивая при этом отключение не более 5-ти пожарных гидрантов.  Установка пожарных гидрантов  и запорной арматурой предусмотрена в колодцах.

К установке приняты пожарные гидранты с максимальным рабочим давлением 1,6 МПа. Сведения о пожарном гидранте и узел установки пожарного гидранта на трубопроводе Ду 600мм представлены в Приложении Б.

К установке приняты лафетные стволы по ГОСТ Р 51115-97 с максимальным рабочим давлением 1,0 МПа.

В соответствии с требованиями СТУ на проектируемой площадке предусмотрено устройство водяных завес, подробная информация о которых представлена в разделе 9 том 1581-(ЭП-600)-ПБ («Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»).

Подача воды противопожарного водоснабжения на нужды водяного орошения колонного и емкостного оборудования, а так же водяных завес, осуществляется подземно к арматурным блокам надземной установки. Принципиальная схема арматурных блоков представлена в разделе 9 том 1581-(ЭП-600)-ПБ («Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»).

Подвод противопожарного водопровода к распылителям водяной завесы и кольцам орошения колонного и емкостного оборудования от арматурных блоков осуществляется надземно.

Система  пенотушения рассматривается в разделе 9 томе 1581-(ЭП-600)-ПБ («Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»).

Внутреннее водяное пожаротушение зданий установки предусмотрено из системы противопожарного водоснабжения среднего давления. Выполнена установка пожарных кранов в зданиях.

Для обеспечения безопасности персонала и исключения возможности ошибочного включения пожарных кранов, расположенных в электропомещениях, без предварительного обесточивания всего электрооборудования во время пожара, пожарные трубопроводы в этих помещениях предусмотрены сухотрубами. Вводы сети В2 в части зданий с помещениями трансформаторной подстанции снаружи оборудованы съемными пожарными рукавами, расположенными в свернутом положении в пожарных шкафах с внешней стороны зданий. В случае пожара, запитка внутренних сухотрубных трубопроводов системы В2 с пожарными кранами производится с помощью присоединения наружных пожарных рукавов к наружным сетям системы противопожарного водопровода В2.

Температура воды в системе - +1° ÷ +25°С.

Система противопожарного водоснабжения высокого давления В2в.

Система противопожарного водоснабжения высокого давления В2в запроектирована для водяного орошения следующего колонного оборудования:

- DA013-01;

- DA027-01;

- DA036-01;

- DA051-01;

- DA072-01;

- DA072-02;

- DA073-01;

- DA073-02;

- DA076-01.

Система противопожарного водоснабжения высокого давления В2в включает в себя повысительную насосную станцию, расположенную в здании насосная оборотной воды и повысительных насосов SGP2001, где установлены два насоса поз.GA132-01A/S производительностью 900 м3/ч  напором 1,0 МПа каждый (1 рабочий и 1 резервный), а также подземную кольцевую сеть противопожарного водопровода высокого давления В2в.

Система противопожарного водоснабжения высокого давления В2в запроектирована I категории по степени обеспеченности подачи воды.

Пуск насосов предусмотрен местный и дистанционный при открытии клапанов надземной установки на орошение колонн, открытие клапанов как по месту, так и дистанционно. Подача воды в систему противопожарного водоснабжения высокого давления В2в осуществляется из кольцевой подземной сети противопожарного водопровода среднего давления В2.

Система осветленной речной воды В34.

Система осветленной речной воды В34 запроектирована I категории по степени обеспеченности подачи воды.

Осветленная речная вода подается двумя трубопроводами от границы проектирования на заполнение резервуаров противопожарного запаса воды поз.183-P-01/02 и на установку первичной водоподготовки титул 1014.N20 (поз.РА130-01) для доведения до требуемого качества с последующим использованием на производственные нужды. Очищенная вода поступает в резервуар технической воды поз.FB130-01.

Температура воды в системе - +2+250С.

Система производственного водопровода В3.

Источником производственного водопровода В3 является предварительно очищенная на установке первичной водоподготовки титул 1014.N20 (поз.РА130-01) осветленная речная вода В34, которая хранится в резервуаре технической воды поз. FB130-01.

Д Для подачи воды на производственные нужды проектируемой установки в здании SGN2001 предусмотрены две группы насосов:

- насосы поз.GA130-01A/S производительностью 261 м3/ч  напором 0,83 МПа каждый (1 рабочий и 1 резервный) подают воду на установку деминерализованной воды титул 1014.N20 (поз.РА119-01) и в сеть производственного водоснабжения В3.1 для подачи на энергопосты, разбавление конденсата, циклоны-коксоуловители, на сепаратор газа регенерации DA127-01, промывку узлов управления ОиВ, полив прилегающей территории (в летний период).

- насосы поз.GA130-02A/S производительностью 1072 м3/ч  напором 55 м вод. ст. каждый (1 рабочий и 1 резервный) подают воду (система В3.2) на подпитку систем оборотного водоснабжения, на приготовление химреагентов для систем оборотного водоснабжения и очистных сооружений сточных вод РА161-01.

Системы производственного водоснабжения В3.1 и В3.2 запроектированы III категории по степени обеспеченности подачи воды.

Насосы производственного водоснабжения поз. GA130-01A/S, GA130-02A/S располагаются в здании водоподготовки SG N2001.

Здание водоподготовки SG N2001 – одноэтажное здание с подвальным помещением. Состоит из помещения насосной и комплектной установки водоподготовки, дозаторной химреагентов, помещения хлорирования, электропомещения, вспомогательного помещения. В здании так же предусмотрена венткамера (ВВК).

Для монтажа и демонтожа насосного оборудования предусмотрены ручные тали.

| № | Наименование, краткая техническая характеристика | Кол-во | Место установки | Масса ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тит. 1014. Сектор N |  |  |  |  |  |
| 1 | Таль ручная передвижная: грузоподъемность, т – 2; высота подъема, м – 6; исполнение общепромышленное климатическое исполнение по ГОСТ 15150 –УХЛ4; режим работы механизмов по ГОСТ 34017 – М1; | 10 | SG N2001 | 35 |  |
| 2 | Таль ручная передвижная: грузоподъемность, т – 2; высота подъема, м – 12; исполнение общепромышленное климатическое исполнение по ГОСТ 15150 –УХЛ4; режим работы механизмов по ГОСТ 34017 – М1; | 1 | SG N2001 | 35 |  |

Всасывающие трубопроводы насосов поз.GA130-01A/S диаметром 250 мм, насосов поз.GA130-02A/S - 500 мм. Предусмотрена установка запорной арматуры на всасывающих трубопроводах.

Напорные трубопроводы насосов поз.GA130-01A/S диаметром 200 мм, насосов поз.GA130-02A/S - 450 мм. Предусмотрена установка обратных клапанов и запорной арматуры на напорных трубопроводах насосов.

В границах проектирования установки прокладка трубопроводов сети производственного водопровода выполнена надземно по эстакаде с обогревом и теплоизоляцией.

Температура воды в системе - +2+250С.

Оборотное водоснабжение I системы В10, В11.

Для аппаратов, охлаждающих или конденсирующих продукты, которые при нормальном или аварийном состоянии при атмосферном давлении находятся в жидком состоянии предусмотрено оборотное водоснабжение I системы и собственный водоблок.

Температура воды:

- прямой (охлажденной) В10 - +300С;

- обратной (горячей)) В11 - +450С.

Система оборотного водоснабжения I системы В10, В11 запроектирована I категории по степени обеспеченности подачи воды.

Оборотное водоснабжение II системы В12, В13.

Для аппаратов, охлаждающих или конденсирующих продукты, которые при нормальном или аварийном состоянии при атмосферном давлении находятся в газообразном состоянии предусмотрено оборотное водоснабжение II системы и собственный водоблок.

Температура воды:

- прямой (охлажденной) В12 - +300С;

- обратной (горячей) В13 - +450С.

Система оборотного водоснабжения II системы В12, В13 запроектирована I категории по степени обеспеченности подачи воды.

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен исходя из количества оперативного персонала на площадке (398 чел., из них в максимальную смену 128 чел), нормы водопотребления согласно СП 30.13330.2016 Приложение А, таблица А.2 п.20 на одного работающего 25 л/сут  (из них 9,4 л/сут горячей воды) и составляет 0,53 м3/ч; 9,95 м3/сут; 4,24 тыс. м3/год (из них горячей воды 0,2 м3/ч ;3,7 м3/сут; 1,6 тыс. м3/год).

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды.

Система  хозяйственно-питьевого водоснабжения В1

Расход хозяйственно-питьевого водоснабжения на производственные нужды составляет:

- на увлажнение приточного воздуха в системах ОиВ в холодный период года в течение 215 суток: 1,95 м3/ч; 46,8 м3/сут; 10,062 тыс. м3/год;

- на равномерное заполнение баков аварийных душей: 0,95 м3/час; 22,8 м3/сут; 7,6 тыс. м3/год (расход определен из условия обмена воды в баках 1 раз в 48 часов согласно СП 31.13330.2012 п.12.7 при объеме одного бака 800л);

- на аварийное срабатывание аварийного душа или фонтанчика для глаз:  4,8 м3/час; 4,8 м3/сут (расход определен из условия подачи воды 80 л/мин в течение 60 мин на 1 душ).

Система противопожарного водоснабжения.

Согласно требованиям п. 2.2.3, 2.2.6 СТУ расход воды на пожаротушение принят из расчета одного максимального пожара на территории комплекса.

Система пожаротушения запроектирована с 20% запасом для максимального расчетного расхода воды на пожаротушение технологической установки и составляет: 1422,2 л/с; 5120 м3/ч; 15360 м3/сут  (в течение 3-х часов согласно п.2.2.7 СТУ).

Максимальный расчетный расход воды на пожаротушение технологической установки составляет 1162,5л/с, 4185,0 м3/ч; 12555 м3/сут  (в течение 3х часов согласно п.2.2.7 СТУ) и учитывает расходы воды:

- на кольца орошения аппарата DA072-01:

– 131,9 л/с, 475 м3/ч;

– 57,5 л/с, 207 м3/ч - из системы противопожарного водоснабжения высокого давления после повысительных насосов поз. GA132-01A/S;

- на кольца орошения аппарата DA072-02:

– 75,8 л/с, 273 м3/ч;

– 90,8 л/с, 327 м3/ч - из системы противопожарного водоснабжения высокого давления после повысительных насосов поз. GA132-01A/S;

- на кольца орошения аппарата DA076-01:

– 78,1 л/с, 281 м3/ч;

– 73,3 л/с, 264 м3/ч - из системы противопожарного водоснабжения высокого давления после повысительных насосов поз. GA132-01A/S;

- на кольца орошения аппарата EA074-03 – 39,2 л/с, 141 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата EA075-02 – 39,2 л/с, 141 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата EA076-04 –  19,4 л/с, 70 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата FD077-01 –  6,9 л/с, 25 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата EA073-02А/В –  39,2 л/с, 141 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата EA076-02А/В –  36,9 л/с, 133 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата EA072-05 –  67,8 л/с, 244 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата EA072-06 –  13,3 л/с, 48 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата EA078-01 –  45,0 л/с, 162 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата EA071-01 –  35,8 л/с, 129 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата EA076-01А/В –  15,6 л/с, 56 м3/ч;

- на лафетные стволы (2 шт. по 40 л/с (144  м3/ч) каждый) –  80,0 л /с, 288 м3/ч;

- на тушение передвижной пожарной техникой (от пожарных гидрантов) – 216,7 л/с, 780 м3/ч (не менее 25% от расхода воды на орошение).

.

Максимальный расход воды на пожаротушение в зоне объектов ОЗХ составляет: 523,3 л/с; 1884 м3/ч; 6432,0 м3/сут и учитывает расходы воды:

- на охлаждение (орошение) горящего резервуара (FB104-01A/B/C) – 108,3 л/с, 390 м3/ч (в течение 4х часов согласно п.2.4.3 СТУ);

- на охлаждение (орошение) соседнего резервуара (FB105-01A/B/C) – 108,3 л/с, 390 м3/ч (в течение 4х часов согласно п.2.4.3 СТУ);

- на водяную завесу резервуаров FB104-01A/B/C, FB105-01A/B/C – 172,5 л/с, 621 м3/ч (в течение 3х часов согласно п.2.4.6 СТУ);

- на лафетные стволы (2 шт. по 40 л/с (144 м3/ч) на каждый) – 80 л/с, 288 м3/ч (в течение 3х часов согласно п.2.2.7 СТУ);

- на передвижную технику (от пожарных гидрантов) – 54,2 л/с, 195 м3/ч  (в течение 3х часов согласно п.2.2.7 СТУ, не менее 25% от расхода воды на орошение).

Максимальный расход воды на пожаротушение здания (для здания Компрессорная пирогаза SGС1001) составляет: 126,4 л/с, 276,04 м3/ч; 504,12 м3/сут  (в течение 3х часов согласно п.2.2.7 СТУ) и учитывает:

- на наружное пожаротушение – 73 м3/ч (20 л/с);

- на внутреннее пожаротушение от пожарных кранов – 41,04 м3/ч (11,4 л/с);

- на внутреннее водяное локальное пожаротушение (над компрессорами) - 126 м3/ч  (35 л/с в течение 60 минут)

- на внутреннее пенное пожаротушение – 36 м3/ч  (60 л/с в течение 10 минут)

Расходы воды на водяные завесы объектов ОЗХ (в течение 3х часов согласно п.2.4.6 СТУ) составляют:

- резервуаров  FB101-01A/B -  86,1 л/с, 310,0 м3/ч; 930,0 м3/сут;

- резервуаров FB104-01A/B/C, FB105-01A/B/C – 172,5 л/с, 621 м3/ч; 1863,0 м3/сут;

- здания очистных сооружений сточных вод SGT4001 – 258,9 л/с, 932,0 м3/ч; 2796,0 м3/сут.

Расходы воды из системы противопожарного водоснабжения высокого давления В2в на кольца орошения следующих аппаратов составляет:

- на кольца орошения аппарата DA013-01 – 191,7 л/с, 690 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата DA027-01 – 52,8 л/с, 190 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата DA036-01 – 200,0 л/с, 720 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата DA051-01 –  71,4 л/с, 257 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата EA071-01 –  35,8 л/с, 129 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата DA072-01 –  57,5 л/с, 207 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата DA072-02 –  90,8 л/с, 327 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата DA073-01 –  67,8 л/с, 44 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата DA073-02 –  47,5 л/с, 171 м3/ч;

- на кольца орошения аппарата DA076-01 –  73,3 л/с, 264 м3/ч.

Расход воды на внутреннее автоматическое водяное и пенное пожаротушение  производственных зданий составляет:

В здании компрессорной хладагента SGD1001:

- водяное локальное пожаротушение (над компрессорами) в помещении 101 –  126 м3/ч  (35 л/с в течение 60 минут);

- водяное локальное пожаротушение (над компрессорами) в помещении 102 – 126 м3/ч  (35 л/с в течение 60 минут);

- пенное пожаротушение – 27 м3/ч  (45 л/с в течение 10 минут).

В здании компрессорной пирогаза SGС1001:

- водяное локальное пожаротушение (над компрессорами) – 126 м3/ч  (35 л/с в течение 60 минут);

- пенное пожаротушение – 36 м3/ч  (60 л/с в течение 10 минут).

В здании очистки сточных вод SGT4002:

- пенное пожаротушение – 36 м3/ч  (60 л/с в течение 60 минут).

Более подробная информация об автоматических системах пожаротушения зданий (водяное/пенное) изложена в разделе 9 том 1581-(ЭП-600)-ПБ («Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»).

Система осветленной речной вод В34.

Расход осветленной речной воды составляет:

- на установку первичной водоподготовки титул 1014.N20 (поз.РА130-01), что соответствует производительности установки первичной водоподготовки:

- нормальный расход – 900,0 м3/ч; 21600,0 м3/сут; 7200,0 тыс. м3/год;

- максимальный расход – 1400,0 м3/ч; 33600,0 м3/сут; 11200,0 тыс. м3/год;

- на заполнение резервуаров противопожарного запаса воды поз.183-P-01/02 (в течение 24 ч согласно п.6.4 СП 8.13130.2009): 640 м3/ч; 15360,0 м3/сут.

На период заполнения резервуаров противопожарного запаса расход осветленной речной воды на границе проектирования составляет 1800 м3/ч; 43200 м3.

Система производственного водопровода В3.

Потребность установки ЭП-600 в производственном водоснабжении составляет:

- постоянно:

нормальный расход – 661,0 м3/ч; 15864,0 м3/сут; 5288,2 тыс. м3/год;

максимальный расход – 1158,0 м3/ч; 27792,0 м3/сут; 9264,2 тыс. м3/год;

- периодически – 1,8 м3/ч; 14,4 м3/сут;  0,2 тыс.м3/год (на промывку узлов управления ОиВ (отопления и вентиляции) 1 раз в год);

- на полив территории (в летний период) - 0,80 м3/ч; 5,4 м3/сут; 1,161 тыс. м3/год.

Оборотное водоснабжение I системы.

Расход оборотного водоснабжения I системы составляет:

- охлажденной В10:

нормальный расход – 8660,0 м3/ч; 207840,0 м3/сут; 75861,6 тыс. м3/год;

максимальный расход – 8971,0 м3/ч; 215311,0 м3/сут; 75588,6 тыс. м3/год;

- горячей В11:

нормальный расход – 8660,0 м3/ч; 207840,0 м3/сут; 75861,6 тыс. м3/год;

максимальный расход – 8971,0 м3/ч; 215311,0 м3/сут; 75588,6 тыс. м3/год.

Оборотное водоснабжение II системы.

Расход оборотного водоснабжения II системы составляет:

- охлажденной В12:

нормальный расход – 24910,0 м3/ч; 597840,0 м3/сут; 218211,6 тыс. м3/год;

максимальный расход – 25332,0 м3/ч; 607968,0 м3/сут; 221908,3 тыс. м3/год;

- горячей В13:

нормальный расход – 24910,0 м3/ч; 597840,0 м3/сут; 218211,6 тыс. м3/год;

максимальный расход – 25332,0 м3/ч; 607968,0 м3/сут; 221908,3 тыс. м3/год.

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Система  хозяйственно-питьевого водоснабжения В1

Давление в подземной сети хозяйственно-питьевого водопровода на границе проектирования составляет 0,2 – 0,25 МПа в соответствии с ТУ на подключение к наружным сетям.

Требуемое давление на вводе в здания Ртреб.=0,14 МПа

Для подачи воды на пароувлажнение в здании центральной операторной CBC2001 требуемое давление составляет 0,21 МПа, что не обеспечено проектируемой сетью хозяйственно-питьевого водопровода. Расчетное минимальное давление в сети у здания центральной операторной на уровне земли составит 0,1455 МПа. В здании центральной операторной на вводе хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена установка двух повысительных насосов поз. CCR-HV-P-0001A/S производительностью 5 м3/ч  напором 0,08 МПа  каждый (1 рабочий и 1 резервный). Включение насосов осуществляется при падении давления во внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода здания CBC2001.

Система противопожарного водоснабжения В2 и В2в.

Давление в сети противопожарного  водопровода среднего давления В2 составляет:

- без пожара 0,60 МПа (60 м вод.ст.);

- при пожаре 0,90 МПа (90 м вод.ст.).

Требуемое давление в сети противопожарного  водопровода среднего давления В2:

- без пожара 0,60 МПа (60 м вод.ст.);

- при пожаре 0,90 МПа (90 м вод.ст.).

Требуемое максимальное давление на вводе в здание Ртреб.= 0,395 МПа (39,5 м вод.ст.) (для здания Подстанция SSI1001/Контроллерная FAR01).

В соответствии с п.4.1.7 СП 10.13130.2009, для обеспечения напора у пожарных кранов не более 0,40 МПа  на вводах в здания предусмотрена установка регуляторов давления, которые обеспечивают давление 0,40 МПа после себя.

Давление в сети противопожарного  водопровода высокого давления В2в (после повысительных насосов поз. GA132-01A/S) составляет 1,90 МПа (190 м вод.ст.). Требуемое максимальное давление на орошение колонных аппаратов – 1,61 МПа (161 м вод.ст.) (для колонного аппарата DA072-02).

Система осветленной речной воды В34.

Давление в сети осветленной речной воды на границе проектирования составляет 0,195 ÷ 0,30 МПа (19,5 ÷ 30 м вод.ст.) в соответствии с ТУ на подключение к наружным сетям.

Требуемое давление для подачи воды на установку первичной водоподготовки тит.1014.N20  (поз. РА130-01)  – 0,06 МПа (6,02 м вод.ст.)

Требуемое давление на заполнение резервуаров противопожарного запаса воды FB183-01, FB183-02 – 0,293 МПа (29,3 м вод.ст.).

Система производственного водопровода В3.

Фактическое давление составляет:

- в сети производственного водопровода В3.1 (после насосов GA130-01A/S) составляет - 0,83 МПа (83 м вод.ст.);

- в сети производственного водопровода В3.2 (после насосов GA130-02A/S) -  0,55 МПа (55 м вод.ст.).

Требуемое давление:

- в сети производственного водопровода В3.1 – 0,78 МПа (77,88 м вод.ст.);

- в сети производственного водопровода В3.2 – 0,453 МПа (45,33 м вод.ст.)

Оборотное водоснабжение I системы.

Фактическое давление в сети оборотного водоснабжения I системы составляет:

- охлажденной В10 – 0,88 МПа (87,81 м вод.ст.);

- горячей В11 – 0,545 МПа (54,5 м вод.ст.).

Требуемое давление в сети оборотного водоснабжения I системы составляет:

- охлажденной В10 – 0,70 МПа (70 м вод.ст);

- горячей В11 – 0,50 МПа (50 м вод.ст.).

Оборотное водоснабжение II системы.

Фактическое давление в сети оборотного водоснабжения II системы составляет:

- охлажденной В12 – 0,89 МПа (88,96 м вод.ст.); Ннасоса=82м

- горячей В13 – 0,565 МПа (56,5 м вод.ст.).

Требуемое давление в сети оборотного водоснабжения II системы составляет:

- охлажденной В12 – 0,70 МПа (70 м вод.ст.);

- горячей В13 – 0,50 МПа (50 м вод.ст.).

3.4.3 Система водоотведения на период эксплуатации

На проектируемой площадке комплекса ЭП-600 предусмотрены следующие системы водоводоотведения:

- система бытовой канализации К1;

- система ливневой канализации К2;

- система промливневой канализации К11;

- система химзагрязненной канализации К7.

Водоотведение части стоков бытовой канализации К1 и стоков ливневой канализации К2 предусмотрено в одноименные существующие сети предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Стоки промливневой К11, химзагрязненной К7 канализаций и часть стоков бытовой канилизации К1 направляются на проектируемые в границах комплекса ЭП-600 очистные сооружения сточных вод титул 2005.Т00 (поз.РА161-01) с последующим возвратом очищенных стоков на технологические нужды.

При выводе очистных сооружений поз.РА161-01 на ремонт предусмотрена возможность сброса стоков с очистных сооружений в существующую сеть химзагрязненной канализации К7.

Система бытовой канализации К1.

Бытовая канализация К1 предназначена для приема и отведения бытовых сточных вод от санитарно-бытовых помещений, расположенных в  зданиях.

Система ливневой канализации К2.

Система ливневой канализации К2 предназначена для сбора и отвода поверхностного стока (дождевого и талого) с незастроенной территории зоны ОЗХ.

Система промливневой канализации К11.

Система промливневой канализации предназначена для приема и отвода нейтральных нефтесодержащих производственных сточных вод и ливневых вод с территории технологической установки, из обвалований парков.

Система химзагрязненной канализации К7.

Система химзагрязненной канализации К7 предназначена для отвода в напорном режиме химзагрязненных стоков от технологического оборудования.

Обоснования принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры

Система бытовой канализации К1.

Система бытовой канализации – это отдельная система, не связанная с другими системами канализаций.

Бытовые сточные воды от санитарно-бытовых помещений, расположенных в  зданиях подстанции /контроллерной 01, подстанции/контроллерной 02 и центральной операторной CBC2001 самотечной подземной сетью отводятся на северную границу проектирования комплекса ЭП-600 для сброса в существующие сети ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Ввиду значительного удаления здания подстанции /контроллерной 04 и здания очистных сооружений сточных вод SGT4002 от северной границы ЭП-600 отсутствует возможность сброса бытовых стоков самотеком в существующие сети ПАО «Нижнекамскнефтехим». Предусмотрено устройство канализационной насосной станции (КНС) поз.FA160-02 рабочим объемом 3 м3, где  установлены два погружных насоса поз. GA160-03A/S производительностью 8,0 м3/ч (1 раб.+1рез.). Стоки подаются на проектируемые очистные сооружения комплекса ЭП-600 титул 2005.Т00 (поз.161-01) в резервуар промежуточного хранения поз.FB161-07, объем которого составляет 5040м3,  и подвергаются биологической очистке.  Принята II категория надежности насосной станции бытовых сточных вод.

Предусмотрена автоматизированная работа КНС, а именно:

- пуск погружных насосов при достижении максимального значения уровня стоков в КНС;

- останов погружных насосов при  минимальном/предельно минимальном уровне стоков в КНС;

- автоматическое включение резервного насоса;

- местное и дистанционное управление электродвигателями погружных насосов.

Запрет пуска насосов GA160-03A/S в зависимости от уровня стоков в резервуаре FB161-07 не предусматривается ввиду периодической работы КНС и не значительного ее расхода.

Расход бытовых сточных вод соответствует водопотреблению на питьевые нужды и составляет: 0,53 м3/ч; 9,95 м3/сут; 4,24 тыс. м3/год.

Качественный состав стоков соответствует качеству городских бытовых сточных вод:

Таблица 3.19

| взвешенные в-ва | не более 300 мг/л |
| --- | --- |
| БПК5 | не более 300 мгО2/л |
| азот общий | не более 50,0 мг/л |
| фосфор общий | не более 12,0 мг/л |

Температура стоков - не более 40ºС.

Качественный и количественный состав сточных вод приведен в таблице 18.2 тома 5.2 «Система водоснабжения» 1581-(ЭП-600)-ИОС3.

Система ливневой канализации К2.

Система ливневой канализации К2 предназначена для сбора и отвода поверхностного стока (дождевого и талого) с незастроенной территории зоны объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ), где не ожидается значительное загрязнение дождевых вод.

Стоки по незастроенным территориям проектируемой площадки собираются водоотводными канавами, далее по самотечной сети канализации К2 поступают в пруд поз.FA125-13 рабочим объемом 4500 м3, где происходит отстаивание воды от взвешенных веществ. Отстоянная вода после перелива  из пруда  FA125-13 самотеком поступает на границу комплекса ЭП-600 для сброса в одноименную проектируемую сеть ПАО «Нижнекамскнефтехим». Технические условия на подключение к наружным сетям приведены в Приложении А тома 5.3.1 «Система водоотведения» 1581-(ЭП-600)-ИОС3.1.

В случае технического обслуживания пруда FA125-03 предусмотрена подача ливневых вод из пруда на очистные сооружения титул 2005.Т00 (поз.РА161-01) погружным насосом поз.GA125-09 производительностью 60 м3/ч (1 раб.), установленным в пруду FA125-13. Пуск насоса осуществляется после проверки персоналом наличия свободного объема в усреднительных резервуарах поз.FB161-01, FB161-02 очистных сооружений.

Предусмотрена автоматизированная работа:

- останов погружного насоса GA125-09 при минимальном/предельно минимальном уровне стоков;

- местное и дистанционное управление электродвигателям насоса;

- измерение температуры стоков в прудах с сигнализацией по минимальному значению;

- измерение давления на напорном трубопроводе после насосов.

Для выпуска дождевых и талых вод с обвалованных площадок парков предусмотрена установка задвижек в закрытом положении. Выпуск сточных вод производится под наблюдением производственного персонала  и определения анализом отсутствия в них загрязнений, превышающих предельно-допустимые концентрации.

Отвод дождевого стока с кровли зданий предусмотрен наружными и внутренними водостоками с выпуском на отмостку.

Расход дождевых стоков составляет: 2863,0 м3/сут; 39,7 тыс. м3/год;

Качественный состав дождевых стоков до сброса в пруд FА-125-13:

Таблица 3.20

| взвешенные в-ва | 10-1000 мг/л |
| --- | --- |
| солесодержание | до 250 мг/л |
| ХПК | до 150 мгО2/л |
| БПК5 | до 70 мгО2/л |
| рН | 6,5-8,5 |

Качественный состав дождевых стоков после отстаивания в пруду:

Таблица 3.21

| взвешенные в-ва | 7,7 мг/л |
| --- | --- |
| солесодержание | до 250 мг/л |
| ХПК | до 150 мгО2/л |
| БПК5 | до 70 мгО2/л |
| рН | 6,5-8,5 |

Температура стоков - не более 40ºС.

Качественный и количественный состав сточных вод приведен в таблице 18.2 тома 5.2 «Система водоснабжения» 1581-(ЭП-600)-ИОС3.

Система промливневой канализации К11.

Система промливневой канализации предназначена для приема и отвода нейтральных нефтесодержащих производственных сточных вод и ливневых вод с зоны технологической установки, из отбортовок и обвалований зоны объектов общезаводского хозяйства.

Следующие производственные сточные воды отводятся в систему промливневой канализации:

- от аварийный душей и фонтанчиков для глаз;

- от промывки узлов управления ОиВ;

- сточные воды из циклонов отходящего газа декоксования FK011-01 A/B (установка 011);

- загрязненный турбинный конденсат из FA117-06 (установка 117);

- некондиционный конденсат пара из системы сбора конденсата пара (EA117-04 и -05);

- опорожнение бассейна градирни (эксплуатационные стоки);

- опорожнение бассейна градирни (переполнение);

- воздушный конденсат из установок охлаждения компрессора воздуха декоксования, компрессора технологического воздуха и воздуха КИП (установка 140 и 142);

- технологические стоки (от конденсатоотводчи-ков,  дренаж из холодильников при их обслуживании и т.д.);

- суммарный расход технологического дренажа и дренажа оборудования.

В границах комплекса ЭП-600 предусмотрено устройство трех прудов поз. FA125-05, FA125-06, FA125-08 с водоприемником. Пруды предназначены для аккумулирования производственных сточных вод, дождевых вод с зоны технологической установки, вод от пожаротушения комплекса ЭП-600, стоков с проектируемых очистных сооружений титул 2005.Т00 (поз.РА161-01) на случай нарушения технологического процесса очистки.

По самотечной подземной сети промливневой канализации К11 стоки самотеком поступают в водоприемник, оттуда в пруд поз.FA125-05 рабочим объемом 5000 м3, где установлены погружные насосы:

- поз.GA125-04A/S (1 раб.+1 рез.) производительностью 10 м3/ч предназначенные для отвода производственных сточных вод на очистные сооружения в усреднительные резервуары поз.FB161-01, FB161-02;

- поз. GA125-03A/S (1 раб.+1 рез.) производительностью 60 м3/ч предназначенные для отвода сточных вод при поступлении дождевых вод.

Принята III категория надежности действия для насосов, установленных в прудах. Полное опорожнение пруда происходит за 3е суток.

При заполнении пруда поз.FA125-05 стоки через водоприемник поступают в попеременно используемые (1 пруд в резерве) пруды FA125-06 и FA125-08 рабочим объемом 6600 м3 каждый, где установлены погружные насосы поз.GA125-05A/S (1 раб.+1 рез.)  производительностью 25 м3/ч и GA125-06A/S (1 раб.+1 рез.) производительностью 25 м3/ч соответственно. Полное опорожнение прудов осуществляется в течение 11 суток.

Из прудов стоки в напорном режиме подаются на очистные сооружения сточных вод титул 2005.Т00 (поз.РА161-01) в усреднительные резервуары поз.FB161-01, FB161-02, где подвергаются механической, физико-химической, биологической очистке и доочистке на установке обратного осмоса.

Предусмотрена автоматизированная работа насосов, установленных в прудах FB125-05, FB125-06, FB125-08, а именно:

- пуск погружных насосов GA125-03A/S,  GA125-04A/S при достижении максимального значения уровня стоков в прудах;

- запрет пуска насосов GA125-03A/S, GA125-04A/S при достижении максимального уровня в уравнительных резервуарах поз.FB161-01, FB161-02;

- останов погружных насосов при  минимальном уровне стоков в прудах;

- автоматическое включение резервного насоса;

- местное и дистанционное управление электродвигателями погружных насосов;

- измерение температуры стоков в прудах с сигнализацией по минимальному значению;

- измерение давления на напорном трубопроводе после насосов.

В соответствии с требованиями п.2.23 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств» (Приказ №125 от 29.03.2016г.) предусмотрена установка датчиков довзрывных концентраций (ДВК) на углеводороды С5 в прудах FA125-05, FA125-06, FA125-08.

Расход стоков промливневой канализации составляет:

- производственные стоки:

- нормальный расход – 20,55 м3/ч; 262,2 м3/сут; 77,805 тыс. м3/год;

- максимальный расход – 230,55 м3/ч; 5302,2 м3/сут; 82,845 тыс. м3/год (учитывает 1 аварию предположительно 1 раз в 5 лет).

- ливневые стоки (с учетом талых) -  3519,0 м3/сут; 45,2 тыс. м3/год.

Усредненный качественный состав производственных стоков (без дождя):

Таблица 3.22

| растворенные углеводороды | 10 мг/л |
| --- | --- |
| нефтепродукты | 10 мг/л |
| взвешенные в-ва | 20 мг/л |
| солесодержание | до 1500 мг/л |
| сульфаты | до 500 мг/л |
| аммоний | 5 мг/л |
| нитриты | до 1 мг/л |
| нитраты | до 30 мг/л |
| марганец | до 0,5 мг/л |
| железо | до 1,5 мг/л |
| медь | до 1 мг/л |
| ХПК | 150 мгО2/л |
| БПК5 | 70 мгО2/л |
| рН | 5-9 |

Усредненный качественный состав производственных стоков (при дожде):

Таблица 3.23

| растворенные углеводороды | 10 мг/л |
| --- | --- |
| нефтепродукты | 10 мг/л |
| взвешенные в-ва | 224 мг/л |
| солесодержание | 424 мг/л |
| фенол | 0,9 |
| толуол | 0,9 |
| метанол | 0,9 |
| бензол | 0,9 |
| сульфаты | 106 мг/л |
| аммоний | 1,3 мг/л |
| нитриты | до 0,2 мг/л |
| нитраты | до 5,5 мг/л |
| марганец | до 0,1 мг/л |
| железо | до 1,1 мг/л |
| медь | до 0,3 мг/л |
| ХПК | 150 мгО2/л |
| БПК5 | 70 мгО2/л |
| рН | 5-9 |

Температура стоков - не более 40ºС.

Качественный и количественный состав сточных вод приведен в таблице 18.2 тома 5.2 «Система водоснабжения» 1581-(ЭП-600)-ИОС3.

Система химзагрязненной канализации К7.

Система химзагрязненной канализации К7 предназначена для приема и отвода в напорном режиме химзагрязненных стоков от технологического оборудования на проектируемые  очистные сооружения комплекса ЭП-600 титул 2005.Т00 (поз.РА161-01). Сеть К7 надземной прокладки по эстакаде с обогревом и изоляцией.

Предусмотрено три самостоятельных потока: К7.1, К7.2, К7.3.

Наиболее загрязненные технологические стоки, содержащие нефтепродукты, собираются в сеть химзагрязненной канализации поток К7.1 и поступают в усреднительные резервуары поз.FB161-01, FB161-02 для последующей механической, физико-химической, биологической очистке и доочистке на установке обратного осмоса.

Следующие производственные сточные воды отводятся в систему химзагрязненной  канализации К7.1:

- Технологическая вода, сбрасываемая из системы технологического пара, EA015-08 (установка 015);

- Технологическая вода, сбрасываемая из системы технологического пара от EA015-08 (установка 015) в резервуар FA160-01;

- Нейтрализованная окислением отработанная щелочь из узла обработки отработанной щелочи (установка 022);

- Сточные воды из вакуумной системы разделения C8/C9 PA41-01 (установка 041);

- Сточные воды из системы стоков установки выделения бутадиена (установка 070);

- Сточные воды от установки извлечения БТК от вакуумной установки PA51- 01 (установка 051);

- Технологическая вода из емкости FA051-03 (установка 51);

- Сточные воды от регенерации реакторов гидрирования (от GA127-02) (установка 127);

- Нейтрализованные сточные воды от регенерации ионообменника и стоки системы CIP из установки очистки конденсата PA118 01 (сточные воды с высоким общим содержанием растворенных твердых веществ) (установка 118);

- Вода обратной промывки фильтра из установки очистки конденсата PA118- 01 (сточные воды со взвешенными твердыми веществами) (установка 118);

- Сточные воды обратного осмоса из установки деминерализованной воды PA119-01 (установка 119);

- Конденсат отходящего газа / вода гидравлического затвора от установки сжигания GA151-01/-02/-04 (установка 151).

Расход стоков сети К7.1 составляет:

- нормальный расход – 48,35 м3/ч; 1160,8 м3/сут; 387,291 тыс. м3/год;

- максимальный расход – 92,9 м3/ч; 2183,0 м3/сут; 707,291 тыс. м3/год.

Усредненный качественный состав стоков потока К7.1 (при нормальном расходе):

Таблица 3.24

| растворенные углеводороды | 490 мг/л |
| --- | --- |
| нефтепродукты | 8 мг/л |
| взвешенные в-ва | 45 мг/л |
| солесодержание | 6281 мг/л |
| бензол | 13 мг/л |
| фенол | 7,4 мг/л |
| метанол | 75 мг/л |
| этилбензол | 6,7 мг/л |
| ацетонитрил | 3,5 мг/л |
| сульфат | 3050 мг/л |
| сульфид | 1,6 мг/л |
| аммоний | 7,2 мг/л |
| нитриты | 11,5 мг/л |
| нитраты | 3,7 мг/л |
| марганец | 0,9 мг/л |
| медь | 0,04 мг/л |
| железо | 0,6 мг/л |
| ХПК | 1724 мгО2/л |
| БПК5 | 745 мгО2/л |
| pH | 5÷9 |

Усредненный качественный состав стоков потока К7.1 (при максимальном расходе):

Таблица 3.25

| растворенные углеводороды | 533 мг/л |
| --- | --- |
| нефтепродукты | 153 мг/л |
| взвешенные в-ва | 113 мг/л |
| солесодержание | 11825 мг/л |
| бензол | 62 мг/л |
| фенол | 28 мг/л |
| метанол | 257 мг/л |
| этилбензол | 18 мг/л |
| ацетонитрил | 1,8 мг/л |
| сульфат | 6573 мг/л |
| сульфид | 3,2 мг/л |
| аммоний | 6,8 мг/л |
| нитриты | 7,3 мг/л |
| нитраты | 5,7 мг/л |
| марганец | 1 мг/л |
| медь | 0,4 мг/л |
| железо | 2 мг/л |
| ХПК | 2398 мгО2/л |
| БПК5 | 1160 мгО2/л |
| pH | 5÷9 |

Температура стоков - не более 40ºС.

Качественный и количественный состав сточных вод приведен в таблице 18.2 тома 5.2 «Система водоснабжения» 1581-(ЭП-600)-ИОС3.

В сеть химзагрязненной канализации поток К7.2 направляются:

- Периодические сбросные потоки из печей пиролиза и котлов из EA117-03 (установка 117);

- Потоки от постоянной продувки от печей пиролиза и котлов из EA117-03 (установка 117);

- Продувка из системы оборотной воды GA131-02/-02 и PA131-01 (установка 131);

- Сточные воды обратной промывки фильтра бокового потока из градирни.

Далее стоки системы К7.2 поступают  на очистные сооружения в резервуар промежуточного хранения FB161-07 для последующей биологической очистки и доочистке на установке обратного осмоса.

Расход стоков К7.2 составляет:

- нормальный расход – 180,7 м3/ч; 4332,2 м3/сут; 1444,0 тыс. м3/год (при цикле концентрации оборотного водоснабжения ЦК6);

- максимальный расход – 237,3 м3/ч; 5689,2 м3/сут; 1875,9 тыс. м3/год при цикле концентрации оборотного водоснабжения ЦК5).

Усредненный качественный состав стоков потока К7.2 (при нормальном расходе):

Таблица 3.26

| взвешенные в-ва | до 26 мг/л |
| --- | --- |
| солесодержание | до 2434 мг/л |
| сульфаты | до 876 мг/л |
| аммоний | до 1,11 мг/л |
| нитриты | до 0,97 мг/л |
| нитраты | до 49,0 мг/л |
| марганец | до 0,49 мг/л |
| железо | до 1,47 мг/л |
| медь | до 0,98 мг/л |
| ХПК | до 245 мгО2/л |
| БПК5 | до 147 мгО2/л |
| pH | 7÷9 |

Усредненный качественный состав стоков потока К7.2 (при максимальном расходе):

Таблица 3.27

| взвешенные в-ва | до 30 мг/л |
| --- | --- |
| солесодержание | до 2414 мг/л |
| сульфаты | до 869 мг/л |
| аммоний | до 1,14 мг/л |
| нитриты | до 0,97 мг/л |
| нитраты | до 48,0 мг/л |
| марганец | до 0,48 мг/л |
| железо | до 1,46 мг/л |
| медь | до 0,98 мг/л |
| ХПК | до 243 мгО2/л |
| БПК5 | до 146 мгО2/л |
| pH | 7÷9 |

Температура стоков - не более 40ºС.

Качественный и количественный состав сточных вод приведен в таблице 18.2 тома 5.2 «Система водоснабжения» 1581-(ЭП-600)-ИОС3.

Стоки от обратной промывки фильтров установки первичной водоподготовки РА130-01 самостоятельным потоком К7.3 направляются на очистные сооружения в резервуар промежуточного хранения FB161-07 для последующей биологической очистки и доочистки на установке обратного осмоса.

Расход стоков К7.3 составляет:

- нормальный расход – 15,0 м3/ч; 360,0 м3/сут; 120,0 тыс. м3/год;

- максимальный расход – 28,0 м3/ч; 672,0 м3/сут; 224,0 тыс. м3/год.

Усредненный качественный состав стоков потока К7.3:

Таблица 3.28

| углеводороды | до 0,1 мг/л |
| --- | --- |
| взвешенные в-ва | до 400 мг/л |
| солесодержание | до 500 мг/л |
| нитриты | до 0,06 мг/л |
| нитраты | до 7,0 мг/л |
| марганец | до 0,1 мг/л |
| медь | до 0,15 мг/л |
| железо | до 0,3 мг/л |
| сульфаты | до 100 мг/л |
| кальций | до 80 мг/л |
| магний | до 24,3 мг/л |
| алюминий | до 0,2 мг/л |
| хлориды | до 100 мг/л |
| щелочность (в пересчете на СаСО3) | до 50 мг/л |
| кремнезем | до 9 мг/л |
| ХПК | до 80 мгО2/л |
| БПК5 | до 40 мгО2/л |
| pH | 6÷8 |

Температура стоков - не более 40ºС.

Качественный и количественный состав сточных вод приведен в таблице 18.2 тома 5.2 «Система водоснабжения» 1581-(ЭП-600)-ИОС3.

Очистные сооружения сточных вод титул 2005.Т00 (поз.РА161-01).

На проектируемые очистные сооружения титул 2005.Т00 (поз.РА161-01) поступают стоки следующих систем канализаций:

Таблица 3.29

| № п/п | Система канализации |  | Расход сточных вод |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормальный |  | максимальный |  |  |
|  |  |  | м3/ч | м3/сут | м3/ч | м3/сут |  |
| В усреднительные резервуары поз.FB161-01, FB161-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промливневая канализация К11 (из прудов FA125-05, FA125-06, FA125-08) |  | 10,0* | 240,0* | 95,0** | 2280** | *соответствует подаче насосом GA125-04A/S из пруда FA125-05; ** соответствует подаче насосами GA125-03A/S (60 м3/ч) из FA125-05,GA125-04A/S (10 м3/ч) из FA125-05, GA125-05A/S (25 м3/ч) из FA125-06 |
| 2. | Химзагрязненная канализация поток К7.1 |  | 48,35 | 1160,8 | 92,9 | 2183,0 |  |
| 3. | Ливневая канализация К2(из пруда FA125-13) |  | 0 | 0 | 60,0* | 1440,0* | *в случае технического обслуживании пруда FA125-13;расход соответствует подаче насосом GA125-09 из пруда FA125-09. Не одновременно с подачей стоков К11 из прудов FA125-05, FA125-06, FA125-08; не учтено. |
| 4. | Итого: |  | 58,35 | 1400,8 | 187,9 | 4463,0 |  |
| В резервуар промежуточного хранения поз.FB161-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Бытовая канализация К1 (из КНС поз. FA160-02) | 0 |  | 0 | 8,0* | 8,0* | *периодически при работе КНС. Расход соответствует подаче насосами GA160-03A/S из КНС FA160-02 |
| 6. | Химзагрязненная канализация поток К7.2 | 180,7 |  | 4332,2 | 237,3 | 5689,2 |  |
| 7. | Химзагрязненная канализация поток К7.3 | 15,0 |  | 360,0 | 28,0 | 672,0 |  |
| 8. | Итого: | 195,7 |  | 4692,2 | 273,3 | 6369,2 |  |
| Итого поступает на очистные сооружения титул 2005.Т00 (поз.РА161-01) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Итого | 254,05 |  | 6093,0 | 461,2 | 10832,2 |  |

Производительность проектируемых очистных сооружений составляет:

- нормальный расход (без учета очистки дождевых вод) – 71 м3/ч; 1704,0 м3/сут;

- максимальный  расход (с учетом очистки дождевых стоков) - 201 м3/ч; 4824,0 м3/сут.

На проектируемых очистных сооружения предусмотрены следующие методы очистки:

- Механическая очистка в радиальных отстойниках поз.РА161-01, РА161-02;

- Физико-химическая очистка в комплектной установке поз.РА161-06 включает:

- коагуляция

- флокуляция;

- флотация растворенным азотом;

- Биологическая очистка:

- в аэротенках поз.DC161-03А/В;

- ультрафильтрация в мембранном резервуаре поз.FB161-09A/B/C/D;

- Доочистка на установке обратного осмоса;

- Обезвоживание нефтяного шлама и осадка.

Сточные воды систем промливневой К11, химзагрязненной К7.1 и ливневой К2 (при техническом обслуживании пруда FA125-13) канализаций поступают в усреднительные резервуары FB161-01, FB161-02 и подвергаются механической, физико-химической, биологической очистке и доочистке на установке обратного осмоса.

Сточные воды систем бытовой К1, химзагрязненной К7.2 и К7.3 поступают в резервуар промежуточного хранения FB161-07 и подвергаются биологической очистке и доочистке на установке обратного осмоса.

Уравнительные резервуары поз.FB161-01, FB161-02 объемом 900 м3 каждый наружной установки. Тип резервуаров – надземный вертикальный стальной  диаметром 10,0 м. Для усреднения поступающих стоков резервуары оборудованы смесительной системой, состоящей из эжекторов поз.ЕЕ161-01А/В, расположенных внутри резервуаров, и  центробежных эжекторных насосов GA161-01А/В/С (2 раб.+1 рез.) производительностью 160 м3/ч напором 0,20 МПа, расположенных в здании очистных сооружений SGT4001.

Из уравнительных резервуаров поз.FB161-01, FB161-02 сточные воды подаются в радиальные отстойники поз.РА161-01, РА161-02 центробежными насосами поз.GA161-02А/В/С (2 раб.+1 рез.) производительностью 35-120 м3/ч напором 0,15 МПа. Насосы GA161-02А/В/С расположены в здании очистных сооружений SGT4001.

В радиальных отстойниках происходит удаление нефтепродуктов и взвешенных веществ.

Запроектированы бетонные радиальные отстойники поз.РА161-01, РА161-02 с конусовидной нижней частью. Сточные воды подаются в центр отстойника сверху. Взвещенные вещества осаждаются под действием силы тяжести в конусообразной части. Для сбора осадка отстойники оборудованы вращающимися скребками, которые сдвигают осадок в центр конусообразного днища отстойника, откуда осадок откачивается насосами поз.GA161-05А/В (1раб.+1рез.), GA161-06А/В (1раб.+1рез.) производительностью 2 м3/час напором 0,40 МПа и подается  на обезвоживание в сгуститель нефтяного шлама поз.РА161-017. Насосы GA161-02А/В/С расположены в здании очистных сооружений SGT4001 радом с радиальными отстойниками  поз.РА161-01, РА161-02.

Всплывающая нефтяная пленка отводится в бетонный резервуар сбора нефтепродуктов поз.FB161-03 объемом 25 м3, где происходит последующее разделение воды и нефтепродуктов. Отстоянная вода насосами GA161-04А/В (1раб.+1рез.)  подается в усреднительные резервуары FB161-01, FB-161-02 для повторной очистки, а уловленные нефтепродукты насосами GA161-05А/В (1раб.+1рез.) подаются на обезвреживание. Насосы GA161-04А/В и GA161-05А/В расположены в здании очистных сооружений SGT4001 радом с радиальными отстойниками  поз.РА161-01, РА161-02.

Во избежание образования взрывоопасной газовой смеси предусмотрена подача азота для создания в отстойниках и резервуарах нефтепродуктов FB161-03, FB161-05 «азотной подушки». Азот подается из сети комплекса ЭП-600, отходящий газ направляется на печь технологического дожига.

Основные технические характеристики радиального отстойника поз.РА161-01, РА161-02:

Таблица 3.30

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Расчетный расход 1 отстойника | м3/ч | 101,0 |
| Диаметр осадочной части (внутренний) | м | 7,0 |
| Диаметр отстойника внутренний | м | 7,85 |
| Высота цилиндрической части | м | 5,0 |
| Скорость | м/ч | 2,88 |
| Материальное исполнение отстойника |  | бетон |
| Вспомогательное оборудование: |  |  |
| Скребок |  |  |
| - Диаметр скребка | м | 7,0 |
| - Материальное исполнение скребка |  | сталь |

Из отстойников РА161-01, РА161-02 стоки направляются в резервуар FB161-04 объемом 70 м3, откуда насосами GA161-03А/В/С (2 раб.+1 рез.) производительностью 120 м3/ч напором 15м подаются на физико-химическую очистку, состоящую из коагуляции, флокуляции и флотации. Насосы GA161-03А/В/C расположены в здании очистных сооружений SGT4001.

Физико-химическая очистка осуществляется на установках комплектной поставки поз.РА161-05, РА161-06, в состав которой входят резервуары коагуляции поз.DC161-01А/В, флокуляции поз.DC161-02А/В, флотаторы с необходимым оборудованием.

В резервуары коагуляции поз.DC161-01А/В, оборудованные высокоскоростными мешалками, подается коагулят хлорид железа FeCl3 для коагуляции тонкодисперсных взвешенных веществ и нефтепродуктов. Для улучшения протекания коагуляции и флокуляции предусмотрена подача гидроксида натрия NaOH.

Далее стоки самотеком поступают в резервуары флокуляции поз.DC161-02А/В, оборудованные низкоскоростными мешалками, куда подается катионный полиэлектролит, запускающий процесс образования хлопьев.

Затем стоки самотеком поступают на комплектную установку флотации растворенным азотом поз.РА161-05, РА161-06. Хлопья и пузырьки газа образуют конгломераты, которые всплывают на поверхность и удаляются скрепками, входящими в состав комплектной установки флотации. Система подачи во флотатор смеси азота с водой также входит в состав комплектной установки флотации.  Уловленный шлам собирается в емкости FB161-05 объемом 50 м3, затем насосами GA161-08А/В (1раб +1рез.) производительностью  10 м3/ч напором 30 м направляются на обезвоживание в сгуститель нефтяного шлама поз.РА161-17. Насосы GA161-08А/В расположены в здании очистных сооружений SGT4001.Стоки после флотации собираются в бетонном заглубленном резервуаре поз.FB161-06 и погружными насосами GA161-09А/В (1раб +1рез.) производительностью 250 м3/ч напором 25 м подаются в резервуар промежуточного хранения поз.FB161-07 для последующей биологической очистки.

Основные технические характеристики оборудования физико-химической очистки:

Таблица 3.31

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Резервуары коагуляции поз.DC161-01А/В |  |  |
| Количество резервуаров | шт | 2 |
| Объем 1го резервуара | м3 | 6,0 |
| Габариты | м | 2,0х2,0х1,5(h) |
| Материальное исполнение |  | бетон |
| Время гидравлической выдержки: |  |  |
| - при расчетном расходе | мин | 5 |
| - при максимальном расходе | мин | 3,5 |
| Резервуары флокуляции поз.DC161-02А/В |  |  |
| Количество реезрвуаров | шт | 2 |
| Объем 1го резервуара | м3 | 15,6 |
| Габариты | м | 2,5х2,5х2,5(h) |
| Материальное исполнение |  | бетон |
| Время гидравлической выдержки: |  |  |
| - при расчетном расходе | мин | 15 |
| - при максимальном расходе | мин | 9,5 |
| Установка флотации растворенным азотом поз.РА161-05, РА161-06 |  |  |
| Количество установок | шт | 2 |
| Расчетный расход 1й установки | м3/ч | 102,0 |
| Габариты | м | 2,5х2,54х3,2(h) |

В усреднительный резервуар промежуточного хранения поз.FB161-07 поступают стоки после  механической и физико-химической очистки, а также стоки из систем бытовой К1, химзагрязненной К7.2 и К7.3 канализаций, не требующие предварительной механической и физико-химической очистки, а также дренажные стоки мембранных резервуаров поз.FB161-09A/B/C/D, стоки из отделения обезвоживания нефтешлама и осадка.

Резервуар FB161-07 – прямоугольный бетонный резервуар объемом 5040 м3 наружной установки, оборудованный двумя перемешивающими устройствами. Насосами GA161-10А/В/С (2раб.+1рез.) производительностью 290 м3/ч напором 0,15 МПа стоки подаются на вращающиеся барабанные решетки поз.РА161-08А/В (1раб.+1рез.) с ячейкой 1 мм. Насосы GA161-10А/В/С – погружные, расположены вв резервуаре FB161-07.

Затем стоки поступают в аэротенки поз.DC161-03А/В, где происходит биологическая очистка стоков с помощью аэробных бактерий и адсорбция активированным углем, который подается в аэротенки. Для обеспечения перемешивания и снабжения кислородом аэротенки оборудованы системой аэрации. Для питания бактерий в аэротенки подается азот в виде карбамида 50% и фосфор в виде фосфорной кислоты 85%, в целях предупреждения пенообразования – антивспениватель, для корректировки рН – гидроксид натрия.

Для подачи воздуха в аэротенки используются воздуходувки GB161-01А/В/С (2раб.+1рез.) производительностью 3500 нм3/ч каждая. Воздуходувки GB161-01А/В/С расположены в здании очистных сооружений SGT4002.

Из аэротенков вода самотеком по бетонному каналу поступает в мембранные резервуары поз.FB161-09A/B/C/D для ультрафильтрации на мембранах. Предусмотрено 4 линии мембран. Отвод ультрафильтрата  осуществляется насосами GA161-11A/B/C/D (4раб.+1рез.) производительностью 60-280 м3/ч напором 0,12 МПа по одному насосу на каждую линию мембран. Насосы GA161-11A/B/C/D расположены в здании очистных сооружений SGT4002.  Вакуум, создаваемый насосом GA161-11A/B/C/D, затягивает воду из мембранного резервуара внутрь волокон мембраны и откачивает воду в общий сборный коллектор ультрафильтрата. Очищенные стоки подаются в буферную емкость обратного осмоса поз.FB161-12, которая также является резервуаром обратной промывки мембран. На общем коллекторе ультрафильтрата предусмотрена установка датчика мутности. Повышение мутности информирует о проскоке взвешенных веществ, который возможен при повреждении мембран. Соответствующий поток отключается на ремонт.

Подача воздуха в мембранные резервуары  осуществляется воздуходувками поз.GB161-02А/В/С/D/E (4раб.+1рез.) производительностью 2200 нм3/ч каждая. Воздуходувки GB161-02А/В/С/D/E расположены в здании очистных сооружений SGT4002.

Пузырьки воздуха, поднимающиеся вертикально вверх вдоль мембран, отталкивают в сторону твердые частицы от поверхности мембран.

Для долгосрочной работы мембран требуется выполнять их периодическую промывку, для чего используется насос ультрафильтрата GA161-11A/B/C/D/E, вода для промывки - из емкости FB161-12. Насосы GA161-11A/B/C/D/E расположены в здании очистных сооружений SGT4002. Промывка линий осуществляется поочередно. Также необходимо выполнять периодическую продувку, воздух для которой подается воздуходувками поз.GB161-02A/B/C/D/E (4раб.+1рез.) по одной воздуходувке на каждую линию мембран. Кроме того необходимо проводить восстановительную очистку мембран с помощью специальных реагентов – гипохлорита натрия и лимонной кислоты.

Предусмотрена рециркуляция активного ила. Самотеком активный ил из мембранного резервуара поступает в приямок возвратного активного ила GB161-11 и в приямок отработанного активного ила GB161-10. Насосом GA161-14A/B/C/D возвратный активный ил направляется в аэротенки,  насосами GA161-13A/B отработанный активный ил направляется на обезвоживание в сгуститель биологического шлама РА161-18А/В. Насосы GA161-14A/B/C/D и GA161-13A/B расположены в здании очистных сооружений SGT4002.

После биологической очистки стоки направляются на доочистку на комплектную установку обратного осмоса поз.РА161-013A/B/C/D/E/F (5раб.+1рез.), в состав которой входят:

- фильтры со сменными фильтрующими элементами поз.FD161-05A/B/C/D ÷ FD161-10A/B/C/D;

- насосы высокого давления поз.GA161-17A÷K;

- аппараты обратного осмоса с полупроницаемыми мембранами.

Для защиты полупроницаемых мембран обратного осмоса стоки сначала поступают на фильтры со сменными фильтрующими элементами поз.FD161-05A/B/C/D, где происходит удаление остаточных взвешенных и коллоидных веществ. Затем стоки насосами GA161-17A÷K подаются в систему обратного осмоса.

Для контроля образования накипи в подаваемую на установку обратного осмоса воду предусмотрен ввод двух видов ингибиторов отложений.

Для очистки мембран применяется без разборная мойка.

Основные технические  характеристики оборудования установки обратного осмоса:

Таблица 3.32

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Аппараты обратного осмоса |  |  |
| Количество установок с аппаратами обратного осмоса | шт | 6 (5раб.+1рез.) |
| Количество аппаратов на 1 установку | шт | 18 (9:6:3) |
| Количество мембран на 1 аппарат | шт | 6 |
| Количество мембран на 1 установку | шт | 108 |
| Скорость потока | лмч | 14,2 |
| Насосы высокого давления поз.GA161-17A÷K |  |  |
| Производительность | м3/ч | 92 |
| Напор | м | 200 |

Очищенные стоки (пермеат) направляются в резервуар FB161-13, откуда погружными насосами GA161-18А/В/С (2раб.+1рез.) подаются на технологические нужды  комплекса ЭП-600 с целью повторного использования.

Расход очищенных стоков составляет:

- расчетный расход (без учета очистки дождевых вод) – 172,87 м3/ч; 4144,82 м3/сут;

- максимальный  расход (с учетом очистки дождевых стоков) – 322,7 м3/ч; 7520,11 м3/сут.

Качественный состав очищенных стоков (при расчетном расходе):

Таблица 3.33

| общий органический углерод | мг/л | 1,48 |
| --- | --- | --- |
| общие нефтепродукты | мг/л | - |
| свободная нефть | мг/л | - |
| азот | мг/л | - |
| взвешенные вещества | мг/л | - |
| фенол | мг/л | - |
| бензол | мг/л | - |
| толуол | мг/л | - |
| метанол | мг/л | - |
| ацетонитрил | мг/л | - |
| солесодержание | мг/л | 71,01 |
| кальций | мг/л | 5,34 |
| магний | мг/л | 1,47 |
| натрий | мг/л | 8,96 |
| аммиак | мг/л | - |
| железо | мг/л | - |
| марганец | мг/л | - |
| медь | мг/л | - |
| алюминий | мг/л | - |
| хлориды | мг/л | 22,96 |
| сульфаты | мг/л | 16,70 |
| сульфиды | мг/л | 0,26 |
| нитраты (в пересчете на NO3) | мг/л | 6,47 |
| нитриты (в пересчете на NO2) | мг/л | - |
| фосфаты | мг/л | 0,01 |
| щелочность (в пересчете на CaCO3) | мг/л | 4,78 |
| кремнезем | мг/л | 1,02 |
| ХПК | мгО2/л | 5,0 |
| БПК5 | мгО2/л | 0,5 |

Качественный состав очищенных стоков (при максимальном расходе):

Таблица 3.34

| общий органический углерод | мг/л | 1,31 |
| --- | --- | --- |
| общие нефтепродукты | мг/л | - |
| свободная нефть | мг/л | - |
| азот | мг/л | - |
| взвешенные вещества | мг/л | - |
| фенол | мг/л | - |
| бензол | мг/л | - |
| толуол | мг/л | - |
| метанол | мг/л | - |
| ацетонитрил | мг/л | - |
| солесодержание | мг/л | 93,14 |
| кальций | мг/л | 4,21 |
| магний | мг/л | 1,18 |
| натрий | мг/л | 21,34 |
| аммиак | мг/л | - |
| железо | мг/л | 0 |
| марганец | мг/л | 0 |
| медь | мг/л | 0 |
| алюминий | мг/л | 0 |
| хлориды | мг/л | 20,21 |
| сульфаты | мг/л | 26,98 |
| сульфиды | мг/л | 0,36 |
| нитраты (в пересчете на NO3) | мг/л | 4,53 |
| нитриты (в пересчете на NO2) | мг/л | - |
| фосфаты | мг/л | 0,01 |
| щелочность (в пересчете на CaCO3) | мг/л | 3,11 |
| кремнезем | мг/л | 0,81 |
| ХПК | мгО2/л | 5,0 |
| БПК5 | мгО2/л | 0,5 |

Согласно данным Лицензиара эффективность очистных сооружений по стадиям очистки составляет:

- механическая очистка – по взвешенным веществам до 50%;

- физико-химическая очистка – по взвешенным веществам до 50%, по свободной нефти до 70-75%;

- биологическая очистка – общий органический углерод до 89%-93%, общие нефтепродукты до 100%, свободная нефть до 100%, фенол до 100%, бензол до 100%,  толуол до 100%, метанол до 100%, ацетонитрил до 100%, азот до 100%, аммиак до 100%, железо до 95%, марганец до 70%, медь до 90%, алюминий до 90%, нитриты до 100%, ХПК до 88-93%, БПК5 до 97%;

- обратный осмос - общий органический углерод до 90%, солесодержание до 97%, кальций до 98%, магний до 98%, натрий до 96%, железо до 100%, марганец до 100%, медь до 100%, алюминий до 100%, хлориды до 94%, сульфаты до 98%, нитраты до 75%, фосфаты до 98%.

Промышленные сточные воды после установки обратного осмоса направляется в горизонтальный стальной резервуар FA166-01 наружной установки объемом 100 м3, откуда скважинными насосами высокого давления поз.GA166-01A/S (1раб.+1рез.) максимальной производительностью  135 м3/ч максимальным напором 20,0 МПа направляется на границу проектирования для последующей закачки в скважины.

В целях предотвращения возможных выбросов вредных веществ в атмосферу предусмотрена подача азота  в резервуар FA166-01 для создания  «азотной подушки».

Расход промышленных сточных вод составляет:

- нормальный расход (без учета очистки дождевых вод) – 68,48 м3/ч; 1643,53 м3/сут;

- максимальный  расход (с учетом очистки дождевых стоков) – 115,44 м3/ч; 2770,48 м3/сут.

Таблица 3.34.1 Качественный состав промышленных сточных вод при нормальном расходе:

| общий органический углерод | мг/л | < 54,77 |
| --- | --- | --- |
| солесодержание | мг/л | < 11149,33 |
| кальций | мг/л | < 1075,01 |
| магний | мг/л | < 292,07 |
| натрий | мг/л | < 1091,05 |
| железо | мг/л | < 0,20 |
| марганец | мг/л | < 0,68 |
| медь | мг/л | < 0,19 |
| алюминий | мг/л | < 0,19 |
| хлориды | мг/л | < 1700,01 |
| сульфаты | мг/л | < 4401,96 |
| сульфиды | мг/л | < 0,26 |
| нитраты (в пересчете на NO3) | мг/л | < 87,37 |
| фосфаты | мг/л | < 1,96 |
| щелочность (в пересчете на CaCO3) | мг/л | < 393,10 |
| кремнезем | мг/л | < 106,76 |
| ХПК | мгО2/л | 185 |
| БПК5 | мгО2/л | 18,5 |

Таблица 3.34.2 Качественный состав промышленных сточных вод при максимальном расходе:

| общий органический углерод | мг/л | < 48,62 |
| --- | --- | --- |
| солесодержание | мг/л | < 14623,33 |
| кальций | мг/л | < 847,22 |
| магний | мг/л | < 234,67 |
| натрий | мг/л | < 2598,32 |
| железо | мг/л | < 0,20 |
| марганец | мг/л | < 0,68 |
| медь | мг/л | < 0,19 |
| алюминий | мг/л | < 0,19 |
| хлориды | мг/л | < 1489,58 |
| сульфаты | мг/л | < 7113,04 |
| сульфиды | мг/л | < 0,36 |
| нитраты (в пересчете на NO3) | мг/л | < 61,19 |
| фосфаты | мг/л | < 1,96 |
| щелочность (в пересчете на CaCO3) | мг/л | < 255,70 |
| кремнезем | мг/л | < 85,44 |
| ХПК | мгО2/л | 185 |
| БПК5 | мгО2/л | 18,5 |

Для предотвращения коррозии и солеотложения в трубопровод перед резервуаром поз.FA166-01 предусмотрено дозирование ингибитора коррозии и ингибиторов солеотложений установками комплектной поставки.

Таблица 3.34.3

| № пп | Узел дозирования | Назначение | Наименование продукта | Дозировка, мг/л |  | Объем резервуара, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная | максимальная |  |
| 1. | РА166-02 | Ингибитор коррозии | СНПХ-6418 | 20 | 50 | 1,0 |
| 2. | РА166-03 | Ингибитор солеотложений | СНПХ-5312 | 25 | 50 | 1,0 |
| 3. | РА166-01 | Ингибитор солеотложений | СНПХ-5313 | 25 | 50 | 1,0 |

Для обезвоживания обводненных нефтешлама и осадков, получаемых в процессе очистки стоков, предусмотрена секция обезвоживания, расположенная в здании очистных сооружений SGT4001 и состоящая из следующих аппаратов:

- сгуститель нефтяного шлама поз.РА161-17 с бассейном РА161-15;

- сгуститель биологического шлама поз.РА161-18А/В;

- центрифуга поз.РА161-20А/В.

В сгуститель нефтяного шлама поз.РА161-17 направляется нефтяной шлам от радиальных отстойников РА161-01, РА161-02 и установки флотации. Сгуститель представляет собой круглый бетонный резервуар с коническим днищем, оснащенный скребком из углеродистой стали, в центр, которого сверху подается нефтяной шлам. Осажденные частицы нефтешлама смещаются скребком в центр днища сгустителя, откуда откачиваются насосами GA161-20А/В на центрифуги РА161-20А/В для дальнейшего обезвоживания.

Отделенная на сгустителе РА161-17 вода (фугат) самотеком поступает в бетонный заглубленный резервуар нефтяного фугата FB161-16, откуда насосами GA161-22A/B подается в усреднительные резервуары FB161-01, FB161-02 для повторной очистки.

В сгуститель биологического шлама поз.РА161-18А/В насосами GA161-13А/В подается отработанный активный ил с биологической очистки. Предусмотрена подача в ил анионного полиэлектролита перед сгустителем. Из разгрузочной части сгустителя ил подается на горизонтальный ленточный конвейер сгустителя, представляющий собой пористую ленту, сквозь которую стекает вода. Твердые вещества все время переворачиваются, что улучшает дренаж. В конце горизонтального ленточного конвейера сгущенный ил выгружается и далее насосами GA161-22А/В подается на центрифуги РА161-20А/В для дальнейшего обезвоживания.

Отделенная на сгустителе РА161-18А/В  вода (фугат) самотеком поступает в бетонный заглубленный резервуар фугата FB161-17, откуда насосами GA161-23A/B подается в резервуар промежуточного хранения FB161-07 для повторной очистки.

В обезвоживающих центрифугах РА161-20А/В нефтяной шлам и ил обезвоживаются по очереди. Центрифуга будет работать с нефтяным шламом по 3-4 часа в сутки. В напорный трубопровод перед центрифугой для улучшения отделения жидкости от нефтяного шлама предусмотрена подача катионного полиэлектролита, от биологического ила – анионного полиэлектролита. Отвод фугата предусмотрен в резервуары FB161-16 и FB161-17.

После центрифуги сгущенный шлам с концентрацией твердых веществ 15-18% направляется на обезвреживание за границами проектирования комплекса ЭП-600.

Основные технические  характеристики оборудования отделения обезвоживания:

Таблица 3.35

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Сгуститель нефтяного шлама поз.РА161-17 с бассейном РА161-15 |  |  |
| Объем сгустителя | м3 | 115 |
| Диаметр | м | 6 |
| Высота | м | 5,3 |
| Материальное исполнение сгустителя |  | бетон |
| Диаметр скребка | м | 6 |
| Материальное исполнение скребка |  | сталь |
| Насосы подачи нефтешлама на центрифугу GA161-20А/В |  |  |
| Количество насосов | м3/ч | 2 (1раб.+1рез.) |
| Производительность насоса | м3/ч | 15,0 |
| Напор | м | 30 |
| Сгуститель биологического шлама поз.РА161-18А/В |  |  |
| Тип сгустителя |  | гравитационный ленточный |
| Количество | шт | 2 (1раб.+1рез.) |
| Расход установки | м3/ч | 45 |
| Производительность по шламу | кг/ч | 330 |
| Время работы |  | 8 ч/сут 7 дней в неделю |
| Насосы подачи шлама на центрифугу GA161-22А/В |  |  |
| Количество насосов | м3/ч | 2 (1раб.+1рез.) |
| Производительность насоса | м3/ч | 15,0 |
| Напор | м | 30 |
| Центрифуга поз.РА161-20А/В |  |  |
| Количество | шт | 2 (1раб.+1рез.) |
| Производительность по шламу | кг/ч | 330 |
| Время работы |  | 8 ч/сут 7 дней в неделю |
| Резервуар нефтяного фугата FB161-16 |  |  |
| Объем | м3 | 27,0 |
| Габариты | м | 3х3х3(h) |
| Материальное исполнение |  | бетон |
| Насосы нефтяного фугата GA161-22A/B |  |  |
| Количество насосов | м3/ч | 2 (1раб.+1рез.) |
| Производительность насоса | м3/ч | 30,0 |
| Напор | м | 20 |
| Тип |  | погружной |
| Резервуар биологического фугата FB161-17 |  |  |
| Объем | м3 | 27,0 |
| Габариты | м | 3х3х3(h) |
| Материальное исполнение |  | бетон |
| Насосы биологического фугата GA161-23A/B |  |  |
| Количество насосов | м3/ч | 2 (1раб.+1рез.) |
| Производительность насоса | м3/ч | 30,0 |
| Напор | м | 20 |
| Тип |  | погружной |