

	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

	[image: image1.png]



	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ



	пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570
	
	Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570

	

	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 651
	КАРАР

2 июня  2025 г.




	Об обеспечении готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов 
Нижнекамского муниципального района


В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации                    от 24 марта 2003 года № 115, Правилами обеспечения готовности к отопительному                   периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному                 периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234, а также в целях своевременной подготовки Нижнекамского муниципального района,  теплоснабжающих и теплосетевых организаций,                      потребителей тепловой энергии, жилищных организаций, лиц, обслуживающих                  объекты жилищно-коммунального хозяйства, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, к устойчивому и надежному функционированию в отопительный период 2025/2026 годов, Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района постановляет: 
1. Создать и утвердить состав комиссии для проведения оценки обеспечения                  готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов Нижнекамского муниципального района, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой                 энергии, жилищных организаций, лиц, обслуживающих объекты жилищно-коммунального хозяйства, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями (приложение № 1).

2. Утвердить план подготовки потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, бесхозяйных объектов теплоснабжения Нижнекамского муниципального района к отопительному периоду и порядок проведения комиссией оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов (приложение № 2).

3. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций                  в сфере теплоснабжения Нижнекамского муниципального района с применением                  электронного моделирования аварийных ситуаций в отопительный период                        2025/2026 годов (приложение № 3).
4. Установить:

-  срок актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан – до 1 июля 2025 года;
- срок определения организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйных сетей теплоснабжения – до 25 октября 2025 года;

- срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду         теплоснабжающих и теплосетевых организаций – до 25 октября 2025 года,                              потребителей тепловой энергии, жилищных организаций, лиц, обслуживающих                     объекты жилищно-коммунального хозяйства – до 10 сентября 2025 года, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями – до 25 октября                      2025 года. 
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-теля Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Парамонова М.Г.
Руководитель                                


                                              Р.И. Беляев 
Приложение № 1

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан

от 02.06.2025 № 651
Состав комиссии для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов Нижнекамского муниципального района, теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищных организаций, лиц, обслуживающих объекты жилищно-коммунального хозяйства, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями

	Латыпов

Рустем Маратович

Парамонов

Максим Геннадьевич

Рамазанов

Ильдар Ильгамович


	-

-

-
	первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, председатель комиссии; 

заместитель Руководителя Исполнительного комитета                Нижнекамского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

заместитель Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

	Нигматзянов

Альфред Галимович 

Жуков

ОлегДмитриевич
	-

-
	помощник Главы Нижнекамского муниципального района по вопросам сельского хозяйства, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

руководитель исполнительного комитета пгт Камские                 Поляны, заместитель председателя комиссии (по согласованию).

	Члены комиссии:
	
	

	Бровко

Вадим Анатольевич 

Вафин

Радиф Шавхатович
	-

-
	директор МБУ «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Нижнекамска» (по согласованию);

начальник Закамского отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

	Тухфатуллин

Айрат Сагитович  


	-
	главный государственный инспектор Закамского отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору                          (по согласованию);

	Мачин

Руслан Александрович


	
	государственный инспектор Закамского отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

	Кондратьев

Егор Владимирович


	
	государственный инспектор Закамского отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

	Стифанова

Светлана Владимировна

Гиззатуллин

Алмаз Гаптрахманович

Мерясев

СергейВладимирович

Андрианова 

СветланаАнатольевна 

Гарифуллин

Айдар Хакимянович

Каримуллина

Эльвира Юлдашевна

Шаяхметов

Фарит Айратович

Урезов

Алексей Владимирович
	-

-

-

-

-

-

-

-
	государственный инспектор Закамского отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

заместитель начальника Государственной жилищной                  инспекции Республики Татарстан - начальник Нижнекамской межрайонной жилищной инспекции (по согласованию);

руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию);

начальник Управления дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района (по согласованию);

начальник Управления образования Исполнительного                  комитета Нижнекамского муниципального района                       (по согласованию);

начальник Управления культуры Исполнительного                       комитета Нижнекамского муниципального района                     (по согласованию);

начальник Управления по делам молодежи Исполнитель-ного комитета Нижнекамского муниципального района                (по согласованию); 

начальник Управления физической культуры и спорта               Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района (по согласованию);

	Олюнин

Сергей Юриевич
	-
	директор филиала АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» (по согласованию);

	Муртазин

Айрат Илькамович
	-
	директор ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (по согласованию);

	Галимзянов

Ильнар Гаптельбарович
	-
	директор филиала АО «Татэнерго» - «Нижнекамские                   тепловые сети» (по согласованию);

	Хамхоев

Артур Магомедович
	-
	директор ООО «Теплосервис» (по согласованию);



	Воронков

Сергей Александрович 
	-
	исполняющий обязанности директора МКП «Водоканал» (по согласованию);

	Галиев

Рифат Габдулхаевич
	-
	директор ООО «БРИГ» (по согласованию);

	Шаяхметов

Мунир Шагзадеевич
	-
	директор управляющей компании «Эйбэт» (по согласованию);

	Суслин

Николай Юрьевич
	-
	директор управляющей компании «Жилье» (по согласованию);

	Чибирев

Михаил Сергеевич
	-
	директор филиалов управляющих компаний «РСК»                        и «Жилищный фонд» (по согласованию);

	Исламов

Ильшат Мизхатович
	-
	директор управляющей компании «УЭЖ» (по согласованию);

	Мутыгуллин

Асхат Ахатович
	-
	директор управляющей компании «ЖКХ Афанасово»                 (по согласованию);

	Медникова

Екатерина Александровна
	-
	директор управляющей компании «Наш дом Камские                 Поляны» (по согласованию);

	Хамхоев

Артем Иванович
	-
	председатель правления ТСЖ «Вахитова-14» (по согласованию);

	Кашапов

Айдар Раисович
	-
	председатель правления ТСЖ «Лесной квартал» (по согласованию);

	Харисов

Рустам Асватович
	-
	начальник ЭПУ «Нижнекамскгаз» (по согласованию).


Приложение № 2
Утверждено

постановлением Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан

от 02.06.2025 № 651
План подготовки потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, бесхозяйных объектов теплоснабжения Нижнекамского муниципального района 
к отопительному периоду и порядок проведения комиссией оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов

Подготовка к отопительному периоду Нижнекамского муниципального района включает в себя:

1. Подготовку:

1.1. Потребителей - муниципальных учреждений, предприятий и обществ, учредителем которых являются органы местного самоуправления;

1.2. Теплоснабжающих и теплосетевых организаций, учредителем которых являются органы местного самоуправления;

1.3. Бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                                    «О теплоснабжении» (далее – Федеральным законом о теплоснабжении) не определена организация по содержанию и обслуживанию.

Подготовка лиц, указанных в п.п. 1.1.-1.3. настоящего плана осуществляется в соответствии с требованиями по обеспечению готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации                         от 13 ноября 2024 года № 2234.
Содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законом о теплоснабжении закрепить за Единой теплоснабжающей организацией.

2. Оценку обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищных организаций, лиц, обслуживающих объекты жилищно-коммунального хозяйства, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, осуществляемую комиссией, утвержденной              постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района.

2.1. Оценка обеспечения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми               организациями, владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями, готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией с участием представителя единой теплоснабжающей организации и Приволжского управления             Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.2. Оценка обеспечения готовности потребителями к отопительному периоду осуществляется комиссией с участием представителя единой теплоснабжающей                 организации. 

2.3. Оценка обеспечения жилищными организациями, лицами, обслуживающих объекты жилищно-коммунального хозяйства готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией с участием представителя единой теплоснабжающей организации и государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, а также,               по согласованию, ЭПУ «Нижнекамскгаз».

2.4. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом                           Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее – уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9               и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией.

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который                     составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1). К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.                       При наличии у комиссии замечаний, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией,                       на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня                       получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

Срок составления акта определяется председателем (заместителем председателя) комиссии и установлен не позднее 25 октября 2025 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, для остальных лиц - не позднее 10 сентября 2025 года.

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (рекомендуемый              образец приведен в приложении № 2) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень                       готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных предыдущим абзацем.

3. Оценку обеспечения готовности к отопительному периоду Нижнекамского             муниципального района, осуществляемую Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Срок получения паспорта, устанавливающего готовность Нижнекамского                   муниципального района к отопительному периоду, установлен не позднее 20 ноября 2025 года.
Приложение № 1

Рекомендуемый образец

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному период________/________гг.

______________________                                                   «______»___________20__г.

                 (место составления акта)                                                                                      (дата составления акта)

Комиссия, образованная_________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «____»
20__г., утвержденной_____________________________, 

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения 
готовности к отопительному периоду)
с «____»___________20__г. по «_____»___________20__г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1.
________________________;

2.
________________________;

3.
________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду               комиссия установила:

1 . Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	

	Приложение:
	1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду_______________________на___л. в 1 экз.

                                             (объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду_______________________на___л. в 1 экз.

                                             (объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду_______________________на___л. в 1 экз.

                                             (объект оценки обеспечения готовности)


Председатель комиссии:


(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:


(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:


(подпись, расшифровка подписи)
С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____»_____________20__г.                         ___________________________________         

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)
Приложение № 2

Рекомендуемый образец

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду
/
гг.

Выдан


(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от ________№____

                                                       __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)
Приложение № 3
Утверждено

постановлением Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан

от 02.06.2025 № 651
План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

 в сфере теплоснабжения Нижнекамского муниципального района 

с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

в отопительный период 2025/2026 годов.

I. Краткая характеристика топливно-энергетического комплекса муниципального
образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан
1.1. Энергосистема Нижнекамского муниципального района

Энергосистема муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан является одной из ведущих отрас​лей экономики Республики и обеспечивает жизнедеятельность города Нижнекамска, а также переработку и про​изводство продукции нефтехимической и химической промышленности, автомобильных шин, нефтеперерабатывающего комплекса предприятий.

Филиал АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2):

- ПТК-1 введен в эксплуатацию 26 февраля 1967 года;

- ПТК-2 введен в эксплуатацию 30 декабря 1979 года.

На ПТК-1 установлено 16 энергетических котлов, 10 турбогенераторов, на ПТК-2 установлено 9 котлоагрегатов и 7 турбогенераторов. Общая численность работников предприятий составляет 1440 человек (ПТК-1 – 763 человек, ПТК-2 – 677 человек).               Годовой объем выпуска продукции и установленная мощность составляет: 

- по ПТК-1 – эл./эн. – 4,657 млн. кВт*ч; теп./эн. – 16,042 млн. Гкал; установленная мощность – 880 МВт/3746 Гкал/ч. 

- по ПТК-2 – эл./эн. – 1,402 млн. кВт*ч; теп./эн. – 4,807 млн. Гкал; установленная мощность – 724 МВт/1580 Гкал/ч. Примечание: отсутствует собственный парк инженерно-строительной техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Филиал АО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) подготовлены к работе на двух видах топлива – газе и мазуте. 

На предприятиях разработаны режимные карты по обеспечению работы котельного оборудования, как на основном, так и на резервных видах топлива.

1.2. Характеристика теплоэнергетического хозяйства муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан
	№ п/п
	Наименование нас. пункта
	Отапливаемые 
объекты
	Марка котлов
	Кол-во котлов
	Производительность 1-го котла
	Суммарная мощность котельн.
	Вид топлива
	Численность персонала

	
	
	
	
	
	 Гкал/час
	 Гкал/час
	
	

	Шингальчинское СП

	1
	Шингальчи
	ср. школа
	САРЗЭМ-100 
	2
	0,085
	0,416
	газ
	1

	
	
	
	RS-A-100
	3
	0,082
	
	газ 
	1

	2
	Шингальчи
	детский сад
	КСГ-100
	1
	0,078
	0,078
	газ
	1

	3
	Ташлык
	детский сад
	RS-A-40
	2
	0,0344
	0,0688
	газ
	1

	Каенлинское СП

	4
	Каенлы
	ср. школа
	RS-A-100
	3
	0,082
	0,246
	газ
	1

	5
	Каенлы
	дом культры
	RS-A-100
	2
	0,085
	0,17
	газ
	1

	6
	Каенлы
	детский сад
	САРЗЭМ-80
	2
	0,69
	1,38
	газ
	1

	7
	Борок
	НШДС
	VIESSMANN, VITODENS 200
	2
	0,085
	0,17
	газ
	1

	8
	М.Ерыклы
	дом культуры
	КСТГ-20
	1
	0,016
	0,016
	газ
	1

	Краснокадкинское СП

	9
	В.Челны
	Дет. сад, школа, школа-интернат, Дом культуры
	RS-A-200
	2
	0,18
	0,74
	газ
	1

	
	
	
	RS-A-400
	1
	0,38
	
	газ
	1

	10
	Кр.Кадка 
	уч. больница
	RS-A-200
	2
	0,172
	0,344
	газ 
	1

	
	
	ср.школа (дет. сад)
	RS-A-300
	2
	0,258
	0,516
	 газ 
	1

	11
	Н.Челны
	детский сад
	КСГ-100
	1
	0,078
	0,16
	газ
	1

	
	
	
	RS-A-100
	1
	0,082
	
	газ 
	1

	Майскогорское СП

	12
	Трудовой

 

 
	ср. школа
	RS-A-100
	3
	0,085
	0,255
	газ
	1

	13
	
	дом культуры
	RS-A-100
	2
	0,085
	0,17
	газ
	1

	14
	
	детский сад
	RS-A-60
	2
	0,052
	0,104
	газ
	1

	Нижнеуратьминское СП

	15
	Н.Уратьма, ЦК
	школа, д/сад, СМС (Д/к) 
	RS-A-300
	3
	0,258
	0,774
	газ
	1

	Старошешминское СП

	16
	Старошешминск
	ср. школа
	микро-100 
микро-100 
микро-50
	1             1             1
	0,086 0,086 0,043
	0,215
	газ
	1

	17
	Старошешминск
	дом культуры
	микро-100
	2
	0,043
	0,086
	газ
	1

	Макаровское СП

	19
	В.Уратьма
	ср. школа (дет. сад, здание СМС, библиотека, ФАП), д/к
	САРЗЭМ-100
	2
	0,085
	0,324
	газ
	1

	
	
	
	САРЗЭМ-80
	2
	0,069
	
	 газ
	1

	20
	В.Уратьма
	МФЦ
	Deluxe-40К
	2
	0,0344
	0,0688
	газ
	1

	Сосновское СП

	21
	Благодатное
	ср. школа
	RS-A-60
	2
	0,052
	0,276
	газ
	1

	
	
	
	RS-A-200
	1
	0,172
	
	 газ
	1

	22
	
	АБК
	 
	1
	0,016
	0,016
	газ
	1

	23
	
	клуб
	BAXI 24F nevalux 8224
	1
	0,021
	0,021
	газ
	1

	Елантовское СП

	24
	Елантово
	ср. школа
	RS-A-100
	3
	0,082
	0,246
	газ
	1

	Кармалинское СП

	27
	Кармалы
	детский сад
	RS-A-100
	1
	0,082
	0,125
	газ
	1

	
	
	
	RS-A-50
	1
	0,043
	
	 газ
	1

	28
	Кармалы
	дом культуры
	RS-A-100
	1
	0,082
	0,125
	газ
	1

	
	
	
	RS-A-50
	1
	0,043
	
	газ 
	1

	29
	Городище
	детский сад
	RS-A-40
	2
	0,0344
	0,0688
	газ
	1

	30
	Городище
	МФЦ
	Buderus c-20
	2
	0,021
	0,042
	газ
	1

	Простинское СП

	31
	Прости
	школа (дет. сад)
	RS-A-100
	3
	0,082
	0,246
	газ
	1


	Нижнекамск

	32
	пос. Строителей
	ВПЦ
	RS-A-100 
	3
	0,082
	0,681
	газ

 
	1



	
	
	
	Климат-99
	5
	0,087
	
	
	

	Шереметьевское СП

	33
	Шереметьевка
	больница
	RS-A-250
	1
	0,22
	0,48
	газ
	1

	
	
	
	RS-A-300
	1
	0,26
	
	 газ
	1

	34
	Шереметьевка
	школа (дет. Сад, Дк)
	RS-A-200
	1
	0,18
	0,61
	газ
	1

	
	
	
	RS-A-500
	1
	0,43
	
	 газ
	1

	35
	Шереметьевка
	Энтузиастов 5
	RS-A-80              Gaster N67AW(Ламб)
	1                 1
	0,69
	 
	газ
	1

	Сухаревское СП

	36
	Сухарево
	
	RSA-200
	1
	0,172
	
	газ
	1

	
	
	
	RSA-300
	1
	0,258
	
	газ
	1

	Пгт Камские Поляны

	37
	Камские Поляны
	
	Термотроник ТТ-100
	4
	
	51,6
	газ
	10


1.3. Система газоснабжения на территории муниципального образования 
«Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан

Поставщиком природного газа для населения является Управление по реализации газа населению ООО «Газпром трансгаз Казань», для остальных потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Казань». Транспортирующей организацией является ЭПУ «Нижнекамскгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань»». 

В газовом хозяйстве эксплуатируется 1385 км газопроводов (в том числе 397 км полиэтиленовых и 294 ед. газорегуляторных пунктов (в том числе шкафных – 174 ед.). Газифицировано: котельные коммунально-бытовых объектов – 477 ед.,                                промышленных – 20 ед., сельскохозяйственных – 18 ед. 

Газифицировано природным газом квартир и дворов – 104248 ед. Уровень газификации природным газом составляет: город Нижнекамск – 99,38%, Нижнекамский муниципальный район – 99,10%.

          1.4. Система водоснабжения на территории муниципального образования 
«Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан
Источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения                города Нижнекамска являются поверхностные воды. 

Речная вода поступает от ПАО «Нижнекамскнефтехим» водозабор Красный Ключ на АО «Станция Очистки Воды – Нижнекамскнефтехим» (далее – АО «СОВ-НКНХ»), где проводится её очистка до питьевой, согласно нормам СанПин 1.2.3685-21.  По 4 магистральным водоводам подается в сеть городского водоснабжения                             АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». 

В настоящее время станция производит 60 тыс. м3 в сутки питьевой воды (45% общей мощности). Из них 68% реализуется населению, 32% промышленным предприятиям.

Для обеспечения качества воды, аккредитованной лабораторией АО «СОВ-НКНХ», постоянно проводится анализ поступающей и выходящей воды, анализ работы песчаных и угольных фильтров.

В целях повышения устойчивости работы систем водоснабжения, проводится          реконструкция и перекладка водопроводных сетей, требующих замены; реконструкция и замена водоочистного оборудования и агрегатов АО «СОВ-НКНХ».  

II. Общие положения
Функциональный отказ – это повреждение зданий, сооружений, оборудования, в том числе резервного и вспомогательного, линий электропередачи, не повлиявшее на технологический процесс производства и передачи энергии.

Технологический отказ – это вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений электростанции,                     источника тепла или электрической подстанции, приведшие к нарушению технологии производства и передачи тепловой и электрической энергии потребителям, если они                не содержат признаков аварии.

Авария – это нарушение в работе теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства, вызванные катастрофами, пожарами, стихийными и экологическими бедствиями, эпидемиями, а также другими причинами, и повлекшие                           за собой человеческие жертвы, травмы и отравления людей, заражение биосферы,              повреждение оборудования, разрушения зданий, значительный материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие                жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Ликвидация ЧС - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы,                проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.              

Зона ЧС – это территория (участок территории), на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих                  действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности.

Критически важный объект - это объект, нарушение или прекращение функционирования которого приведет к потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения.

Потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере                       теплоснабжения Нижнекамского муниципального района в отопительный период -                   это комплекс организационных и практических мероприятий направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчение последствий возникших чрезвычайных ситуаций, а также на спасение и сохранение жизни и здоровья людей, оказавшихся в зоне ЧС, уменьшение материальных потерь и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанной с прекращением подачи электро-,  теплоэнергии, газо-  и водоснабжения. 

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Нижнекамского муниципального района разрабатывается Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района совместно с предприятиями                  топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства с обязательным освещением вопросов действий органов управления, сил и средств при                       возникновении ЧС, связанных с прекращением подачи электро-, теплоэнергии, газо- и водоснабжения населению и объектам экономики. 

Настоящий План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Нижнекамского муниципального района устанавливает порядок действий руководителей управлений, организаций, учреждений и предприятий,                     привлекаемых к выполнению практических мероприятий при введении в действие          данного Плана, определяет стоящие перед ними задачи, а также порядок привлечения подчиненных сил и средств. 

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Нижнекамского муниципального района в отопительный период является обязательным к исполнению всеми управлениями, организациями и учреждениями в части касающейся.

III. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения в системах теплоснабжения

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Причина аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень 
реагирования
	Примечание

	Остановка одной из ТЭЦ 


	Прекращение подачи, топлива, питательной воды, авария, износ оборудования 
	Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей 
	Муниципальный
	


	Остановка котельной МКП «Водоканал»
	Прекращение подачи топлива, электрической энергии, износ оборудования, теракт
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах
	Муниципальный
	

	Остановка районной котельной 
	Прекращение подачи топлива, электрической энергии, износ оборудования, теракт
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах
	Локальный, 
объектовый
	

	Авария в магистральных тепловых сетях Нижнекамска, пгт Камские Поляны
	Износ, гидроудар, теракт, воздействие третьих лиц
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов
	Муниципальный
	

	Авария в квартальных тепловых сетях Нижнекамска, пгт Камские Поляны, районных тепловых сетях
	Износ, гидроудар, воздействие третьих лиц
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов
	Локальный, 
объектовый
	


Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения:

	№
п/п
	Наименование технологического нарушения
	Диаметр труб, мм
	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м

	
	
	
	до 2 м
	более 2 м

	1
	Отключение водоснабжения
	До 400 мм
	   8 часов
	   12 часов

	2
	Отключение водоснабжения
	Св. 400 мм до 1000 мм
	12 часов
	   18 часов

	3
	Отключение водоснабжения
	Св. 1000 мм
	18 часов
	   24 часа


б) на объектах теплоснабжения:
	№
п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях 
при температуре наружного воздуха, °C

	
	
	
	0
	-10,0 °C
	-20,0 °C
	более -20,0°C

	1
	Отключение

отопления
	2 часа
	18,0 °C
	18,0 °C
	15,0 °C
	15,0 °C

	2
	Отключение

отопления
	4 часа
	18,0 °C
	15,0 °C
	15,0 °C
	15,0 °C

	3
	Отключение отопления
	6 часов
	15,0 °C
	15,0 °C
	15,0 °C
	10,0 °C

	4
	Отключение

отопления
	8 часов
	15,0 °C
	15,0 °C
	10,0 °C
	10,0 °C


в) на объектах электроснабжения:

	№
п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время устранения

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа


IV. Порядок организации взаимодействия сил и средств,

а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения
План взаимодействия может вводится в действие на основе прогнозов Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, данных оперативной информации, поступающих от оперативного дежурного Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Республики Татарстан (далее – ЦУКС),                 докладов дежурно-диспетчерских служб  Нижнекамских электрических сетей города и района, АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», ЭПУ «Нижнекамскгаз», филиала АО «Татэнерго» - «Нижнекамские тепловые сети», Нижнекамских ТЭЦ, Единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС).

На муниципальном уровне план вводится в действие решением председателя       комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан,  в его отсутствие – заместителем председателя комиссии – по ходатайству председателей Комиссии по чрезвычайным ситуациям (далее – КЧС) и обеспечения пожарной безопасности (далее – ПБ) сельских поселений в случаях, когда сложившаяся обстановка требует привлечения городских сил и средств. План может вводиться в полном             объеме или вводятся его отдельные элементы в зависимости от складывающейся               обстановки с обязательным уведомлением МЧС Республики Татарстан.

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан через ЕДДС Нижнекамского муниципального района или через должностных лиц, входящих в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, организует постоянное              информирование МЧС Республики Татарстан, оперативного штаба о ходе проведения мероприятий в городе, о сложившейся обстановке, принимаемых мерах и количестве задействованных сил и средств. В городе и сельских поселениях заранее подготавливается учет резервного жилищного фонда для организации размещения вынужденно               отселенного населения при прекращении подачи электро- и теплоснабжения в зимний период. 

Для координации действий органов управления, сил и средств, проведения                   рекогносцировки, сбора сведений и оценки обстановки, сложившейся непосредственно в районе стихийного бедствия на территории муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан, своевременной передачи их                   в КЧС и обеспечению ПБ муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан могут направляться оперативные группы  КЧС и ПБ, пожарно-спасательного гарнизона, предприятий и организаций.

В зависимости от масштаба аварии (чрезвычайной ситуации) для организации взаимодействия и управления силами и средствами, управлений и предприятий и организаций города, привлекаемых к выполнению мероприятий по плану, а также в целях повышения оперативности и эффективности реагирования на чрезвычайную ситуацию, при руководителе Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района создается рабочая группа, входящая в состав КЧС и обеспечения ПБ, ее состав определяет председатель Комиссии по ЧС и обеспечения ПБ.

В состав рабочей группы входят должностные лица из числа руководящего                 состава управлений и организаций города, которые наделены полномочиями по отдаче предварительных распоряжений подчиненным структурным подразделениям, а также по подготовке предложений для принятия решения председателем КЧС и обеспечения ПБ муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан.

Рабочая группа выполняет следующие задачи:  

- приведение в готовность необходимых сил и средств комитетов, управлений, предприятий и организаций города, привлекаемых к выполнению мероприятий                      по плану;

- подготовка предложений для принятия решения председателем КЧС и обеспечения ПБ на выполнение мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанных с прекращением подачи электро-, теплоэнергии, газо- и водоснабжения в жилые массивы и объекты экономики;

- осуществление в установленном порядке сбора и обмена информации между взаимодействующими, вышестоящими и подчиненными органами управления;

- своевременное оповещение и информирование населения, органов местного               самоуправления, дежурно-диспетчерских служб учреждений и организаций о возникновении ЧС природного и техногенного характера, влияющих на нормальную работу объектов жизнедеятельности населения и функционирование объектов экономики, сложившейся обстановке в городе;

- координация действий сил и средств комитетов, управлений и организаций, привлеченных к выполнению мероприятий по плану взаимодействия;

- организация взаимодействия с органами военного командования по выделению специальной техники и личного состава.

V. Силы и средства, привлекаемые для локализации и ликвидации 

последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее – силы и средства)
К ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением подачи электро-, теплоэнергии, газо- и водоснабжения населению и объектам экономики, а также для решения вопросов жизнеобеспечения, привлекаются структурные                  подразделения, силы и средства от:

- МБУ «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства                      и благоустройства города Нижнекамска»;

- Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району          Министерства Здравоохранения Республики Татарстан;

- Управления МВД России по Нижнекамскому району;

- Управления по поддержке и развитию предпринимательства;

- ЭПУ «Нижнекамскгаз»;

- Филиал АО «Татэнерго» - «Нижнекамские тепловые сети»; 

- Филиала АО «Сетевая компания» Нижнекамских электрических сетей города и района;

- АО «Водопроводно-канализационного и энергетического хозяйства»;

- ООО «Комплексное предприятие благоустройства»;

- МКП «Водоканал»;

- организаций, обслуживающих районные котельные;

- Нижнекамский пожарно-спасательный гарнизон.

Силы и средства привлекаются на основании решения соответствующих руководителей. Количество привлекаемых сил и средств определяется исходя из прогнозов и реально складывающейся обстановки, а также объема выполняемых задач.

Для выполнения аварийно-восстановительных и других неотложных работ                   привлекаются силы и средства, указанные ниже, при необходимости используются                  силы и средства республиканского уровня.

Привлечение сил и средств осуществляется по решению председателя КЧС и обеспечения ПБ муниципального образования на основании ранее разработанных                 оперативных планов, исходя из прогнозов, складывающейся обстановки в период             отсутствия электро-, теплоэнергии, газо- и водоснабжения и объемов решаемых задач.

VI. Состав и дислокация сил и средств

На предприятиях имеются формирования для ликвидации ЧС в количестве: 

- Филиал АО «Татэнерго» - «Нижнекамские тепловые сети» – 36 человек и                      17 единиц техники;

-  Филиал АО «Сетевая компания» - «Нижнекамские электрические сети» –                   32 человека и 6 единиц техники;

-  ЭПУ «Нижнекамскгаз» – 32 человека и 3 единицы техники;

- АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» – 34 человека и 10 единиц техники;

- ООО «Комплексное предприятие благоустройства» – 37 человек и 48 единиц техники.

VII. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения 

При повседневной деятельности в управлениях, предприятиях и организациях муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики               Татарстан проводятся превентивные мероприятия, нацеленные на снижение риска               возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий, связанных с прекращением подачи электро-, теплоэнергии, газо- и водоснабжения населению и объектам                        экономики городов и районов.

При угрозе возникновения (возникновении) аварии (чрезвычайной ситуации), связанной с прекращением подачи электро-, теплоэнергии, газо- и водоснабжения              может вводиться режим «Повышенная готовность» или режим «Чрезвычайная             ситуация».

При получении сигнала на ввод того или иного режима, руководители управлений предприятий и организаций действуют согласно своим, ранее разработанных,                 оперативным планам, уделяя особое внимание на:

- своевременное доведение информации до подчиненных структурных подразделений;

- организацию круглосуточного дежурства руководящего состава;

- своевременное прибытие представителя в состав рабочей группы КЧС и обеспечения ПБ муниципального образования (по необходимости);

- организацию взаимодействия и взаимного обмена информацией между дежурно-диспетчерскими службами учреждений и организаций, привлекаемых к выполнению мероприятий по плану;

- неукоснительное выполнение решений председателя КЧС и обеспечения ПБ муниципального образования, рабочей группы КЧС и обеспечения ПБ;

- представление своевременного доклада в рабочую группу о выполненных                мероприятиях и привлеченных силах и средствах. 

При необходимости, для решения вопросов по своему направлению деятельности непосредственно в местах возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных                    с прекращением подачи электро-, теплоэнергии, газо- и водоснабжения населению и объектам экономики, от управлений, предприятий и организаций высылаются представители или оперативные группы.

VIII. Организация оповещения и связи

Оповещение рабочей группы КЧС и обеспечения ПБ муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан, управлений                 предприятий и организаций, привлекаемых к выполнению мероприятий по плану,             организуется диспетчером ЕДДС по Нижнекамскому району.

В целях оперативного информирования и реагирования по складывающейся               обстановке в угрожаемых районах используется пароль «Бедствие», дающий право внеочередного ведения переговоров с оплатой по обычному тарифу для ответственных работников МЧС Республики Татарстан и по специальным удостоверениям членам    рабочей группы КЧС и обеспечения ПБ муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и Республики Татарстан.

Обеспечение сил, участвующих при выполнении работ по плану средствами                  связи осуществляется:

- звуковещательными установками города (ответственный – МРУЭС) радиотрансляционных сетей и Управление МВД города;

-  подвижным узлом связи МРУЭС на базе радиостанции УАЗ;

При выходе из строя проводных средств связи и оповещения, оповещение                    и ведение переговоров осуществляется с использованием радиосети Министерства       связи Татарстан «Волна», радиопередатчики, которые находятся в МРУЭС.

IX. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Материально-техническое обеспечение сил и средств, привлекаемых для                      проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ, связанных                 с прекращением подачи электро- и теплоэнергии, газо- и водоснабжения населению                 и предприятиям, производится снабжающими подразделениями.

Организация обеспечения продовольствием и горячим питанием, а также                     медицинское обеспечение пострадавшего населения, возложено на отдел торговли и потребительских услуг и управление здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства Здравоохранения Республики Татарстан.

Для ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций используются объектовые резервы материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций (и их последствий) на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального              образования в зимний период осуществляется, в первую очередь, самими эксплуатирующими организациями и предприятиями. При недостатке финансовых средств                   финансирование производится за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан. 

Начальником Управления по поддержке и развитию предпринимательства              Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района при введении плана действий по ликвидации  последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Нижнекамского муниципального района по указанию председателя Комиссии по ЧС и обеспечению ПБ или его заместителя, будет организовано горячее питание на местах. 

Предусматриваются следующие мероприятия:

1. Прибытие специализированных подвижных формирований к месту назначения в рабочее и нерабочее время обеспечить не позднее 2 часов после введения в действие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.
Ответственный – уполномоченный персонал электростанций (тепловых,                        электрических, газовых, водопроводных сетей) или компаний управляющих жилищным фондом – владелец инженерного оборудования, в котором произошла авария, а также взаимосвязанного оборудования подверженного риску отказа в связи с аварией.

2. Управление здравоохранения, согласно плану действий по ликвидации                  последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения берет под контроль работу участковых больниц, на случай оказания медицинской помощи пострадавшим.

Сведения о медицинских учреждениях, формирующих

подвижные пункты медицинской помощи

	№

п/п
	Наименование

муниципального района
	Наименование

медицинского

учреждения
	Прием человек в смену
	Количество

коек-мест
	Количество 

выделяемого

	
	
	
	
	
	личного состава

(чел.)
	техники

(ед.)

	1
	 Нижнекамский 
	ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»;
	2 450
	680
	2442
	-

	
	
	ССМП;
	-
	-
	45
	15

	
	
	ВСБ (по распоряжению Министра МЗ РТ)
	-
	-
	9
	3

	
	
	ГАУЗ «Детская городская больница с Перинатальным центром»
	2000
	472
	813
	-

	
	
	ВСБ (по распоряжению Министра МЗ РТ)
	-
	-
	12
	4

	
	
	ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница»
	500
	54
	170
	-

	
	
	ВСБ (по распоряжению Министра МЗ РТ)
	-
	-
	3
	1

	
	
	ГАУЗ «КПРБ» - Шереметьевская участковая больница
	140
	30
	35
	-

	ИТОГО:
	5090
	1236
	3529
	23


X. Обеспечение жизнедеятельности населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций (и их последствий) на предприятиях топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства в зимних условиях

Одной из ответственных и основных задач местного звена территориальной                   подсистемы Российскую единую систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) Нижнекамского муниципального района при возникновении аварийной ситуации на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства республики является первоочередное жизнеобеспечение населения. 

Основными силами и средствами при решении задач по первоочередному жизнеобеспечению населения являются специально выделенные и подготовленные органы управления, специалисты соответствующих министерств, ведомств, организаций                      и предприятий, а также органов местного самоуправления, несущие ответственность за организацию жизнеобеспечения населения и осуществляющих свою деятельность на территории Нижнекамского муниципального района.

В целях обеспечения жизнедеятельности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций (и их последствий) на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в зимних условиях создаются пункты временного размещения согласно приложению № 5.

Приложение:

1. Состав оперативной группы при возникновении аварий на предприятиях             топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Нижнекамского муниципального района.

2. Состав рабочей группы КЧС и обеспечения ПБ Нижнекамского муниципального района для выполнения мероприятий по оперативному плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.
3. Состав сил и средств, привлекаемых к выполнению мероприятий по оперативному плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.
4. Схема оповещения.

5. Расчет наличия и вместимости пунктов временного размещения.

6. Номенклатура и объемы резервов аварийно-технического запаса жилищно-коммунального хозяйства.

7. Сведения по резервным источникам электроснабжения.

Приложение № 1

Состав оперативной группы при возникновении чрезвычайных ситуаций 

на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Нижнекамского муниципального Республики Татарстан

	№

п/п
	Фамилия,

имя и отчество
	Занимаемая должность
	Адрес,

контактный телефон

	1. 
	 Латыпов

 Рустем Маратович
	Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета НМР РТ – заместитель председателя Комиссии по ЧС и ОПБ
	ул. Ахтубинская, 21

(8555)42-50-50

	2. 
	Салахов

Артур Рафаэльевич
	Заместитель Руководителя Исполнительного комитета НМР РТ - заместитель председателя Комиссии по ЧС и ОПБ (по городу)
	пр. Строителей, 12

(8555)42-49-29

8-917-885-01-01

	3. 
	Бровко

Вадим Анатольевич
	Директор МБУ «Департамент строительства, ЖКХ и благоустройства» г. Нижнекамска 
	ул. Ахтубинская, 21

(8555)42-43-70

8-917-291-32-32

	4. 
	Мифтахов

Ришат Ринатович


	Начальник городского района электросетей филиала                      АО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети
	ул. Ахтубинская, 24

(8555) 32-24-00;

(8555) 42-69-20

8-917-246-52-94

	5. 
	Галимзянов

Ильнар Гаптельбарович
	Директор филиала АО «Татэнерго» - 

«Нижнекамские тепловые сети»
	ул. Мурадьяна, 14а

(8555)24-43-60

8-917-263-22-17

	6. 
	Хасаншин 

Ирек Аскиарович
	Начальник района электросетей филиала ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети» 
	ул. Ахтубинская, 24

(8555)32-23-12

8-919-632-56-57

	7. 
	Харисов 

Рустам Асватович
	Директор ЭПУ «Нижнекамскгаз» ООО «Газпромтрансгаз Казань»
	ул. Первопроходцев, 18

(8555)47-33-60,

(8555)43-44-47

	8. 
	Бочкарев Виталий Викторович
	Начальник МКУ  «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах НМР»
	ул. Ахтубинская, 6а

(8555)41-88-75

89173956289

	9. 
	Баширов 

Наиль Рафкатович
	Начальник управления МЧС Республики Татарстан по Нижнекамскому муниципальному району
	ул. Ахтубинская, 6а

(8555)30-39-28

8-904-673-81-07

	10. 
	Есин

Игорь Юрьевич
	Начальник ПСЧ-62 ФГКУ «15 пожарно-спасательный отряд ФПС по Республике Татарстан» 
	ул. Менделеева, 5

(8555)41-26-37

89963367544

89196980780 (WP)


Приложение № 2
Состав рабочей группы КЧСиОПБ Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан при возникновении чрезвычайных ситуаций на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

	№

п/п
	Фамилия,

имя и отчество
	Занимаемая должность
	Адрес,

контактный телефон

	11. 
	Беляев 

Радмир Ильдарович
	Руководитель Исполнительного комитета НМР РТ - председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ
	пр. Строителей, 12

(8555)42-46-49



	12. 
	Игтисамов
Рафаэль Сазитович


	Заместитель Руководителя Исполнительного комитета НМР РТ-первый заместитель председателя Комиссии по ЧС и ОПБ  
	Школьный бульвар, д. 2а
(8555) 41-91-42



	13. 
	 Латыпов

 Рустем Маратович
	Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета НМР РТ – заместитель председателя Комиссии по ЧС и ОПБ
	ул. Ахтубинская, 21

(8555)42-50-50



	14. 
	Салахов

Артур Рафаэльевич
	Заместитель Руководителя Исполнительного комитета НМР РТ - заместитель председателя Комиссии по ЧС и ОПБ (по городу)
	пр. Строителей, 12

(8555)42-49-29

8-917-885-01-01

	15. 
	Жуков 

Олег Дмитриевич
	Руководитель Исполнительного комитета МО «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района РТ
	пгт Камские Поляны, 1/38

(8555)35-00-01

	16. 
	Логинова

Светлана Николаевна
	Руководитель МКУ «Департамент по бюджету и финансам муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район РТ»
	ул. Ахтубинская, 6

(8555)42-32-20

8-917-911-16-37

	17. 
	Есин

Игорь Юрьевич
	Начальник ПСЧ-62 ФГКУ «15 пожарно-спасательный             отряд ФПС по Республике Татарстан» 
	ул. Менделеева, 5

(8555)41-26-37

89963367544

89196980780 (WP)

	18. 
	Бочкарев 

Виталий Викторович
	Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах НМР»
	Ул. Ахтубинская, 6а

(8555)41-88-75

8-917-395-62-89

	19. 
	Баширов 

Наиль Рафкатович
	Начальник управления МЧС Республики Татарстан по Нижнекамскому муниципальному району 
	ул. Ахтубинская, 6а

(8555)30-39-28

8-904-673-81-07

	20. 
	Мерясев 

Сергей Николаевич
	Руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району МЗ РТ
	ул. Менделеева, 32а

(8555)42-45-95,

40-03-00, 103

	21. 
	Сираев

Ильнар Рашитович
	Начальник Управления по поддержке и развитию предпринимательства Исполнительного комитета НМР РТ
	Школьный б-р, д.2а

(8555)43-22-71

8-917-864-99-93

	22. 
	Бровко

Вадим Анатольевич
	Директор МБУ «Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства» г. Нижнекамска
	ул. Ахтубинская, 21

(8555)42-43-70

8-917-291-32-32

	23. 
	Бадретдинов

Руслан Фаритович
	Начальник управления МВД России по Нижнекамскому району
	ул. Юности, 27

(8555) 49-25-24

	24. 
	Хусаинов

Рафис Анисович
	Директор Нижнекамского филиала АО «Татавтодор»  


	ул. Промзона, 2

(8555)44-04-06

(8555)30-29-83
8-960-049-01-68

	25. 
	Галимзянов

Ильнар

Гаптельбарович
	Директор филиала АО «Татэнерго» - 

«Нижнекамские тепловые сети»
	ул. Мурадьяна, 14а

(8555)24-43-60

8-917-263-22-17

	26. 
	Хасаншин

Ирек Аскиарович
	Начальник района электросетей филиала ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети» 
	ул. Ахтубинская, 24

(8555)32-23-12

8-919-632-56-57

	27. 
	Мифтахов

Ришат Ринатович
	Начальник городского района электросетей филиала АО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети»
	ул. Ахтубинская, 24

(8555) 32-24-00;

(8555) 42-69-20

8-917-246-52-94

	28. 
	Харисов 

Рустам Асватович
	Директор ЭПУ «Нижнекамскгаз» ООО «Газпромтрансгаз Казань»
	ул. Первопроходцев, 18

(8555)47-33-60

(8555)43-44-47

	29. 
	Тагиров

Руслан Мансурович
	Начальник   Нижнекамского межрайонного узла электрической связи Набережно-Челнинского ЗУЭС ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 
	ул. Баки Урманче,6

(8555)36-00-95,

(8555)36-00-01


Приложение № 3

Силы и средства, привлекаемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения в зимний период

	№

п/п
	Предприятия систем 

жизнеобеспечения
	Телефоны
	Силы и средства
	

	
	
	Фамилия, имя, отчество 

руководителя
	рабочий,

 домашний,

 мобильный
	диспетчерской 

службы
	Личный состав
	экскаваторы
	бульдозеры
	краны
	Спец.

машины
	Рез.источники  

	
	Нижнекамский МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коммунальное хозяйство

	1
	АО «Водопроводно-канализационное и 

энергетическое хозяйство»
	Нуртдинов Ильдар Наилевич
	р. (8555) 47-08-01

моб. 8-917-874-99-99
	(8555) 42-39-79
	34
	2
	4
	1
	3
	-

	2
	ООО «Комплексное предприятие благоустройства»
	Шайсултанов Радик Фаильевич
	р. (8555) 42-49-98

моб. 8-919-638-77-74
	8-919-680-01-66
	37
	-
	-
	-
	48
	-

	3
	Филиал АО «Сетевая

компания» Нижнекамские электрические сети
	Галимов Алмаз Ибрагимович
	Р. (8555) 32-23-59
	(8555) 32-23-70,

8-800-2000-878
	32
	1
	-
	-
	5
	8

	4
	ЭПУ «Нижнекамскгаз»
	Харисов Рустам Асватович
	р. (8555) 47-33-60
	(8555) 43-44-47
	32
	1
	-
	-
	2
	-

	5
	Филиал АО «Татэнерго» - «Нижнекамские тепловые сети»
	Галимзянов Ильнар 

Гаптельбарович
	р. (8555) 32-03-40

моб. 8-917-263-22-17
	(8555) 32-20-20

(8555) 42-60-88

8-987-172-61-08
	36
	4
	-
	1
	12
	6

	Медицинское обеспечение

	6
	Управление здравоохранения по Нижнекамскому МР МЗ РТ
	Мерясев Сергей Николаевич
	р. (8555) 42-45-95
	(8555)40-03-00,

103
	45
	-
	-
	-
	15
	5

	Охрана общественного порядка

	7
	Управление МВД России по Нижнекамскому району
	Бадретдинов Руслан Фаритович
	р. (8555) 49-25-24
	(8555) 49-25-01
	170
	-
	-
	-
	10
	2

	Служба торговли и питания

	8
	Управление по поддержке и развитию предпринимательства Исполнительного комитета НМР
	Сираев Ильнар Рашитович
	р. (8555) 35-05-55
моб. 8-917-864-99-93
	(8555) 43-22-71
	33
	-
	-
	-
	3
	-


Приложение № 4
Схема организации оповещения организаций, привлекаемых

к выполнению мероприятий по Плану действий учреждений и организаций 
по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения











  Приложение № 5

Расчет наличия и вместимость пунктов временного размещения пострадавшего населения 
при возникновении ЧС на предприятиях ТЭК и ЖКХ
	№

п/п
	Наименование

городского округа (муниципального района)
	Наименование района
	Наименование и адрес организаций, развертывающих пункты временного размещения, телефон
	Полная

вместимость

учреждения

(номеров/чел.)
	Возможность 
предоставления

мест в учреждении

(номеров/чел.)

	1
	г. Нижнекамск
	Нижнекамский муниципальный район


	МБУ «Центр патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот»

Пос. Строителей, ул. Центральная, 86

 т.44-04-20


	2/50
	2/50

	
	
	
	ДОЛ «Камский Артек» 

пос. Красный Ключ, ул. Советская, 35  

т. 49-92-73
	96/400
	96/400

	
	всего
	
	2 (два)
	98/450
	98/450


      Приложение № 6

Номенклатура и объемы резервов аварийно-технического запаса 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	Филиал АО «Татэнерго»- «Нижнекамские тепловые сети»

	1
	ЗАДВИЖКА 30С64 НЖ ДУ-50 РУ 25
	2,00 шт

	2
	ЗАДВИЖКА 30С64 НЖ Ду-100 РУ25
	2,00 шт

	3
	ЗАДВИЖКА 30С64 НЖ Ду-150 РУ25
	2,00 шт

	4
	ЗАДВИЖКА 30С64 НЖ Ду-200 РУ25
	1,00 шт

	5
	ЗАДВИЖКА 30С64 НЖ Ду-250 РУ25
	1,00 шт

	6
	ЗАДВИЖКА 30С64 НЖ Ду-300 РУ25
	1,00 шт

	7
	ЗАДВИЖКА 30С64 НЖ Ду-700 РУ25
	1,00 шт

	8
	ЗАДВИЖКА 30С64НЖ Ду-1000 РУ25
	1,00 шт

	9
	ФЛАНЦЫ  Ду50 РУ 25
	2,00 шт

	10
	ФЛАНЦЫ Ду100  РУ 25
	2,00 шт

	11
	ФЛАНЦЫ Ду150  РУ 25
	2,00 шт

	12
	ФЛАНЦЫ Ду200  РУ 25
	2,00 шт

	13
	ФЛАНЦЫ Ду250  РУ 25
	1,00 шт

	14
	ФЛАНЦЫ Ду300 РУ 25
	1,00 шт

	15
	ФЛАНЦЫ  Ду500  РУ 25
	1,00 шт

	16
	 ФЛАНЦЫ Ду600  РУ 25
	1,00 шт

	17
	ТРУБА БЕСШОВНАЯ ст20ГОСТ8732--78/219Х6
	11м./8,5/0,255

	18
	ТРУБА БЕСШОВНАЯ ст20ГОСТ8732--78/273Х6
	22 м./22/0,869

	19
	ТРУБА БЕСШОВНАЯ ст20ГОСТ8732--78/325Х6
	11м./0,469

	20
	ТРУБА БЕСШОВНАЯ ст20ГОСТ8732--78/373Х6
	11 м./0,858

	21
	ТРУБА БЕСШОВНАЯ ст20ГОСТ8732--78/426Х6
	22 м./1,88

	22
	ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 17Г1С/ГОСТ20295-85/530х8
	22 м./7,3/0,751

	23
	ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 17Г1С/ГОСТ20295-85/630х8
	22 м./2,974

	24
	ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 17Г1С/ГОСТ20295-85/720х8
	22 м./3,446

	25
	ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 17Г1С/ГОСТ20295-85/820х8
	22 м./1,9

	26
	ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 17Г1С/ГОСТ20295-85/1020х9
	22 м./5,8

	27
	ОТВОД ст20/ГОСТ8732-78/273х6
	2,00 шт

	28
	ОТВОД ст20/ГОСТ8732-78/325х8
	1,00 шт

	29
	ОТВОД ст20/ГОСТ8732-78/426х8
	2,00 шт

	30
	ОТВОД ст20/Г1С20295/530х9
	1,00 шт

	31
	ОТВОД ст20/ГОСТ8732-78/630х10
	1,00 шт

	32
	ОТВОД ст20/ГОСТ8732-78/720х8
	1,00 шт

	33
	ОТВОД ст20/ГОСТ8732-78/1020х9
	1,00 шт

	34
	ПОДШИПНИК 2324эл.д
	1,00 шт

	35
	ПОДШИПНИК 324эл.д.
	1,00 шт

	36
	ПОДШИПНИК 2322эл.д.
	1,00 шт

	37
	ПОДШИПНИК 322 эл.д
	1,00 шт

	38
	ПОДШИПНИК 2320 эл.д
	1,00 шт

	39
	ПОДШИПНИК 320эл.д
	1,00 шт

	40
	ПОДШИПНИК 2317н
	1,00 шт

	41
	ПОДШИПНИК 36318н
	1,00 шт

	42
	ПОДШИПНИК 46416н
	1,00 шт

	43
	ПОДШИПНИК 2314н
	1,00 шт

	44
	ПОДШИПНИК 3620н
	1,00 шт

	45
	ПОДШИПНИК 3086313н
	1,00 шт

	46
	ПОДШИПНИК 312н
	1,00 шт

	47
	КОМПЕНСАТОР САЛЬНИКОВЫЙ Ду200  РУ 25 (односторонний)
	1,00 шт

	48
	КОМПЕНСАТОР САЛЬНИКОВЫЙ Ду250  РУ 25 (односторонний)
	1,00 шт

	49
	КОМПЕНСАТОР САЛЬНИКОВЫЙ Ду300 РУ 25 (односторонний)
	1,00 шт

	50
	ТРУБА БЕСШОВНАЯ ст20ГОСТ8732--78/159Х8
	22 м/0,66

	51
	ТРУБА БЕСШОВНАЯ ст20ГОСТ8732--78/133Х6
	22 м/0,42

	52
	ТРУБА БЕСШОВНАЯ ст20ГОСТ8732--78/89Х6
	22 м/0,27

	53
	ТРУБА БЕСШОВНАЯ ст20ГОСТ8732--78/76Х5
	22 м/0,2

	54
	ТРУБА БЕСШОВНАЯ ст20ГОСТ8732--78/57Х5
	22 м/0,15

	55
	ПЕСОК РЕЧНОЙ 
	30 т

	56
	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ
	30 м3

	57
	ЩЕБЕНЬ
	10 т

	58
	Сириус-2-В-5А-220В-И1 Устройство микропроцессорной защиты, автоматики, управления и сигнализации ввода для сетей напряжением 3-35кВ
	1 шт

	59
	Сириус-2-С-5А-220В-И1 Устройство микропроцессорной защиты секционного выключателя 3-35кВ
	1шт

	60
	Сириус-ТН-220В-И1 Устройство микропроцессорной защиты и автоматики (контроль трансформатора напряжения с функцией АЧР, ЗМН, АВР)
	1 шт

	61
	Сириус-2Л-5А-220В-И1 Устройство микропроцессорной защиты линий напряжением                     6-35кВ
	1шт

	62
	Сириус-Д-5А-220В-И1 Микропроцессорное устройство защиты электродвигателя (синхронного или асихронного мощностью до 4.5 Мвт) 
	1шт

	63
	Сириус-ЦС-220В-И1 Микропроцессорное устройство центральной сигнализации
	1шт

	64
	Реле напряжения РНПП-311М
	2 шт

	65
	Муфта соединительная кабельная 3КВТп-10-70/120 Б (с болтовыми соединителями)
	2 шт

	66
	Муфта соединительная кабельная 3ПСТ-6-70/120 Б (с болтовыми соединителями) (КВТ)
	2 шт

	67
	Блок питания микропроцессорной устройств Орион БП-4
	1шт

	68
	Односильфонное компенсационное устройство СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-630х9,0/800-220-ОДК-МО2
	1шт

	69
	Односильфонное компенсационное устройство СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-530х9,0/710-210-ОДК-МО2
	1шт

	70
	Контроллер Siemens S7-1500
	1 шт

	71
	Контроллер Siemens ET 200SP
	1 шт

	72
	Блок питания Siemens SITOP PSU100S
	1 шт

	73
	Блоки В/В аналоговые SIMATIC S7-1500, 8 AI ,24Â
	4 шт

	74
	Блоки В/В дискретные SIMATIC S7-1500, 16 DO ,24А 6ES7521-1BН01-0AB0
	3 шт

	75
	Блоки В/В дискретные SIMATIC S7-1500, 32 DI ,24Â
	6 шт

	76
	Стабилизированный блок питания для SIMATIC S7-1500 ~120/230 В, ВЫХОД: =24 В/3 A
	1 шт

	77
	КАРТА ПАМЯТИ ДЛЯ SIMATIC S7-1X00 4 МБ
	1 шт

	78
	Кабель силовой ААШв-10-3*120
	20 шт

	79
	Муфта кабельная концевая 10кВТ 3КНТп-10-70/120
	4 шт

	80
	Муфта кабельная 3Стп-10У-70/120
	2 шт

	81
	Задвижка 30С564НЖ ДУ400 РУ25 с КОФ
	1 шт

	82
	Задвижка 30С564НЖ ДУ500 РУ25 с КОФ
	1 шт

	83
	Задвижка 30С564НЖ ДУ600 РУ25 с КОФ
	1 шт

	84
	Компенсатор сальниковый ДУ500 РУ25
	1 шт

	85
	Компенсатор сальниковый ДУ600 РУ25
	1 шт

	86
	Компенсатор сальниковый ДУ700 РУ25
	1 шт

	87
	Компенсатор сальниковый ДУ1000 РУ25
	1 шт

	АО «ВК и ЭХ»

	1
	Сальниковая набивка
	10 кг

	2
	Стальные трубы Ø 57 мм
	40 п/м

	3
	Стальные трубы Ø 76 мм
	40 п/м

	4
	Стальные трубы Ø 89 мм
	40 п/м

	5
	Стальные трубы Ø 108 мм
	40 п/м

	6
	Стальные трубы Ø 159 мм
	40 п/м

	7
	Стальные трубы Ø 219 мм
	20 п/м

	8
	Стальные трубы Ø 273 мм
	20 п/м

	9
	Стальные трубы Ø 325 мм
	12 п/м

	10
	Стальные трубы Ø 426 мм
	8 п/м

	11
	Стальные трубы Ø 530 мм
	8 п/м

	12
	Трубы полипропилен Ø 63
	12 п/м

	13
	Трубы полипропилен Ø 75
	40 п/м

	14
	Трубы полипропилен Ø 90
	20 п/м

	15
	Трубы полипропилен Ø 110
	20 п/м

	16
	Задвижка ст. Ø 50 мм
	4 шт.

	17
	Задвижка ст. Ø 80 мм
	4 шт.

	18
	Задвижка ст. Ø 100 мм
	4 шт.

	19
	Задвижка ст. Ø 150 мм
	4 шт.

	20
	Задвижка ст. Ø 200 мм
	4 шт.

	21
	Задвижка ст. Ø 250 мм
	2 шт.

	22
	Фланцы ст. Ø 50 мм
	8 шт.

	23
	Фланцы ст. Ø 80 мм
	8 шт.

	24
	Фланцы ст. Ø 100 мм
	8 шт.

	25
	Фланцы ст. Ø 150 мм
	8 шт.

	26
	Фланцы ст. Ø 200 мм
	8 шт.

	27
	Фланцы ст. Ø 250 мм
	4 шт.

	28
	Отводы ст. Ø 57 мм
	10 шт.

	29
	Отводы ст. Ø 76 мм
	10 шт.

	30
	Отводы ст. Ø 89 мм
	10 шт.

	31
	Отводы ст. Ø 108 мм
	10 шт.

	32
	Отводы ст. Ø 159 мм
	10 шт.

	33
	Отводы ст. Ø 219 мм
	4 шт.

	34
	Отводы ст. Ø 259 мм
	4 шт.

	35
	Отводы ст. Ø 325 мм
	2 шт.

	36
	Плиты перекрытия 
	4 шт.

	37
	Болты и гайки
	40 кг

	38
	Паронит S= 3 мм
	0,08 т

	39
	Паронит S= 4 мм
	0,07 т 

	40
	Минвата
	14 м3

	41
	Стеклопластик
	128 м2

	42
	Лак БТ
	0,05 т

	43
	Манометры
	8 шт.

	44
	Термометры
	7 шт.

	45
	Электроды МР-3
	0,13 т.

	Филиал АО «Сетевая компания» - Нижнекамские электрические сети

	1
	Вставка плавкая ПН-2-250-200-0,4-0,2 УЗ
	6 шт

	2
	Выключатель автоматический ВА04-36-330010-250A-1500-690 AC УХЛ3
	1 шт

	3
	Выключатель автоматический ВА04-36-330010-250A-1500-690 AC УХЛ3
	3 шт

	4
	Выключатель автоматический ВА04-36-330010-250A-1500-690 AC УХЛ3
	2 шт

	5
	Выключатель автоматический ВА04-36-330010-250A-1500-690 AC УХЛ3
	1 шт

	6
	Выключатель автоматический ВА04-36-330010-250A-1500-690 AC УХЛ3
	1 шт

	7
	Выключатель автоматический ВА04-36-340010-160A-1000-690 AC УХЛ3
	1 шт

	8
	Выключатель автоматический ВА04-36-340010-160A-1000-690 AC УХЛ3
	4 шт

	9
	Выключатель автоматический ВА04-36-340010-160A-1000-690 AC УХЛ3
	1 шт

	10
	Выключатель автоматический ВА04-36-340010-250A-3000-690 AC УХЛ3
	2 шт

	11
	Выключатель автоматический ВА47-29 1P-25A-C-4,5 kA-MVA20-1-025-C IEK
	1 шт

	12
	Выключатель автоматический ВА47-29 1P-25A-C-4,5 kA-MVA20-1-025-C IEK
	2 шт

	13
	Выключатель автоматический ВА47-29 2P-25A-C-4,5 kA-MVA20-2-025-C IEK
	3 шт

	14
	Выключатель автоматический ВА47-29 2P-25A-C-4,5 kA-MVA20-2-025-C IEK
	3 шт 

	15
	Выключатель автоматический ВА47-29 2P-25A-C-4,5 kA-MVA20-2-025-C IEK
	3 шт

	16
	Выключатель автоматический ВА47-29 2P-40A-C-4,5 kA-MVA20-2-040-C IEK
	1 шт

	17
	Выключатель автоматический ВА47-29 2P-40A-C-4,5 kA-MVA20-2-040-C IEK
	1 шт

	18
	Выключатель автоматический ВА47-29 2P-40A-C-4,5 kA-MVA20-2-040-C IEK
	1 шт

	19
	Выключатель автоматический ВА47-29 2P-63A-C-4,5 kA-MVA20-2-063-C IEK
	1 шт

	20
	Выключатель автоматический ВА47-29 2P-63A-C-4,5 kA-MVA20-2-063-C IEK
	1 шт

	21
	Выключатель автоматический ВА47-29 2P-63A-C-4,5 kA-MVA20-2-063-C IEK
	1 шт

	22
	Выключатель автоматический ВА47-29 3P-32A-B-4,5 kA-MVA20-3-032-B IEK
	1 шт

	23
	Выключатель автоматический ВА47-29 3P-32A-C-4,5 kA-MVA20-3-032-C IEK
	3 шт

	24
	Выключатель автоматический ВА47-29 3P-32A-C-4,5 kA-MVA20-3-032-C IEK
	3 шт

	25
	Выключатель автоматический ВА47-29 3P-32A-C-4,5 kA-MVA20-3-032-C IEK
	1 шт

	26
	Выключатель автоматический ВА47-29 3P-32A-C-4,5 kA-MVA20-3-032-C IEK
	2 шт

	27
	Выключатель автоматический ВА55-41-344730-1000A-690 AC-HP230AC/220DC ПЭ230АС УХЛ3
	1 шт

	28
	Вязка спиральная ВС-70/95-2
	22 шт

	29
	Вязка спиральная ВС-70/95-2
	74 шт

	30
	Вязка спиральная ВС-70/95-2
	18 шт

	31
	Зажим анкерный PA 25 2х16-4х25 мм2 ПСК
	5 шт

	32
	Зажим анкерный PA 25 2х16-4х25 мм2 ПСК
	2 шт

	33
	Зажим анкерный PA 25 2х16-4х25 мм2 ПСК
	2 шт

	34
	Зажим анкерный PAK 25 2х16-4х25 мм2 ПСК
	2 шт

	35
	Зажим анкерный клиновой РА 25 S 2х16-4х25 мм2 ВК
	3 шт

	36
	Зажим ответвительный CTN 70 P 16-150/4-35 мм2 ВК
	4 шт

	37
	Зажим ответвительный прокалывающий N 640 6-120/6-35 мм2 ПСК
	4 шт

	38
	Зажим ответвительный прокалывающий N 640 6-120/6-35 мм2 ПСК
	10 шт

	39
	Зажим ответвительный прокалывающий N 640 6-120/6-35 мм2 ПСК
	10 шт

	40
	Зажим ответвительный прокалывающий герметичный P 70 16-150/16-150 мм2 ПСК
	4 шт

	41
	Зажим ответвительный прокалывающий герметичный P 70 16-150/16-150 мм2 ПСК
	10 шт

	42
	Зажим ответвительный прокалывающий герметичный Р 645 35-150/10-35 мм2 ПСК
	4 шт

	43
	Зажим ответвительный прокалывающий герметичный Р 645 35-150/10-35 мм2 ПСК
	4 шт

	44
	Зажим ответвительный прокалывающий герметичный Р 645 35-150/10-35 мм2 ПСК
	2 шт

	45
	Зажим ответвительный прокалывающий герметичный Р 645 35-150/10-35 мм2 ПСК
	10 шт

	46
	Зажим ответвительный прокалывающий герметичный Р 645 35-150/10-35 мм2 ПСК
	4 шт

	47
	Зажим ответвительный прокалывающий герметичный Р 645 35-150/10-35 мм2 ПСК
	18 шт

	48
	Зажим плашечный ПА-2-2
	6 шт

	49
	Зажим плашечный ПА-2-2
	3 шт

	50
	Зажим плашечный ПА-2-2
	12 шт

	51
	Зажим плашечный ПА-2-2
	3 шт

	52
	Зажим плашечный ПА-2-2
	6 шт

	53
	Зажим плашечный ПА-2-2
	6 шт

	54
	Зажим соединительный MJPT 50 50 мм2 ПСК
	8 шт

	55
	Зажим соединительный MJPT 70 70 мм2 ПСК
	8 шт

	56
	Изолятор опорно-стержневой С-4-80 I УХЛ1
	6 шт

	57
	Изолятор опорный ИО-10-3,75 I У3
	6 шт

	58
	Изолятор опорный ИО-10-7,5 II У3
	3 шт

	59
	Изолятор опорный ИО-10-7,5 II У3
	3 шт

	60
	Изолятор опорный ИО-10-7,5 II У3
	3 шт

	61
	Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (квадратный фланец)
	3 шт

	62
	Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (квадратный фланец)
	6 шт

	63
	Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (квадратный фланец)
	3 шт

	64
	Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец)
	1 шт

	65
	Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец)
	1 шт

	66
	Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец)
	6 шт

	67
	Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец)
	6 шт

	68
	Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец)
	1 шт

	69
	Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец)
	4 шт

	70
	Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец)
	4 шт

	71
	Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец)
	5 шт

	72
	Изолятор штыревой стеклянный ШС-20Г d=22 мм
	2 шт

	73
	Изолятор штыревой стеклянный ШС-20Г d=22 мм
	3 шт

	74
	Изолятор штыревой стеклянный ШС-20ЕД d=170 мм
	5 шт

	75
	Изолятор штыревой стеклянный ШС-20ЕД d=170 мм
	16 шт

	76
	Изолятор штыревой стеклянный ШС-20ЕД d=170 мм
	5 шт

	77
	Изолятор штыревой стеклянный ШС-20ЕД d=170 мм
	27 шт

	78
	Изолятор штыревой стеклянный ШС-20ЕД d=170 мм
	7 шт

	79
	Изолятор штыревой стеклянный ШС-20УД d=28 мм
	16 шт

	80
	Изолятор штыревой фарфоровый ТФ-20 d=18 мм
	3 шт

	81
	Изолятор штыревой фарфоровый ТФ-20 d=18 мм
	9 шт

	82
	Изолятор штыревой фарфоровый ТФ-20 d=18 мм
	10 шт

	83
	Изолятор штыревой фарфоровый ТФ-20 d=18 мм
	22 шт

	84
	Изолятор штыревой фарфоровый ТФ-20 d=18 мм
	25 шт

	85
	Изолятор штыревой фарфоровый ТФ-20 d=18 мм
	5 шт

	86
	Изолятор штыревой фарфоровый ТФ-20 d=18 мм
	2 шт

	87
	Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г d=22 мм
	1 шт

	88
	Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г d=22 мм
	9 шт

	89
	Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г d=22 мм
	1 шт

	90
	Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г d=22 мм
	9 шт

	91
	Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г d=22 мм
	6 шт

	92
	Колпачок полиэтиленовый К-6 ПЭ
	1 шт

	93
	Колпачок полиэтиленовый К-6 ПЭ
	5 шт

	94
	Колпачок полиэтиленовый К-6 ПЭ
	5 шт

	95
	Колпачок полиэтиленовый К-6 ПЭ
	12 шт

	96
	Колпачок полиэтиленовый К-6 ПЭ
	2 шт

	97
	Колпачок полиэтиленовый К-6 ПЭ
	3 шт

	98
	Колпачок полиэтиленовый К-6 ПЭ
	7 шт

	99
	Колпачок полиэтиленовый К-6 ПЭ
	9 шт

	100
	Колпачок полиэтиленовый К-6 ПЭ
	1 шт

	101
	Колпачок полиэтиленовый К-6 ПЭ
	9 шт

	102
	Колпачок полиэтиленовый К-7 ПЭ
	12 шт

	103
	Колпачок полиэтиленовый К-7 ПЭ
	16 шт

	104
	Колпачок полиэтиленовый К-7 ПЭ
	18 шт

	105
	Колпачок полиэтиленовый К-7 ПЭ
	6 шт

	106
	Колпачок полиэтиленовый К-9 ПЭ
	13 шт

	107
	Колпачок полиэтиленовый КП-18 (К-5)
	3 шт

	108
	Колпачок полиэтиленовый КП-18 (К-5)
	9 шт

	109
	Колпачок полиэтиленовый КП-18 (К-5)
	25 шт

	110
	Колпачок полиэтиленовый КП-18 (К-5)
	10 шт

	111
	Колпачок полиэтиленовый КП-18 (К-5)
	22 шт

	112
	Колпачок полиэтиленовый КП-18 (К-5)
	5 шт

	113
	Колпачок полиэтиленовый КП-18 (К-5)
	2 шт

	114
	Комплект промежуточной подвески ES 1500 1000 даН ПСК
	1 компл

	115
	Комплект промежуточной подвески ES 1500 1000 даН ПСК
	1 компл

	116
	Кронштейн анкерный CA 1500 1500 даН ВК
	2 шт

	117
	Кронштейн анкерный CA 1500 1500 даН ВК
	4 шт

	118
	Кронштейн анкерный CAS 1500 1500 даН ПСК
	4 шт

	119
	Кронштейн анкерный CAS 1500.1 1500 даН ПСК
	2 шт

	120
	Кронштейн анкерный СА 16 400 даН ПСК
	2 шт

	121
	Кронштейн анкерный СА 16 400 даН ПСК
	8 шт

	122
	Кронштейн анкерный СА 16 400 даН ПСК
	6 шт

	123
	Кронштейн анкерный САР 25 350 даН ВК
	4 шт

	124
	Лента крепления F20.7 0,7х20 мм L=50 м ВК
	1 шт

	125
	Лента крепления F207 0,7х20 мм L=50 м ПСК
	0,04

	126
	Лента крепления F207 0,7х20 мм L=50 м ПСК
	0,46

	127
	Лента крепления F207.1 0,7х20 мм L=50 м ПСК
	0,04

	128
	Наконечник кабельный алюминиевый ТА 50-10-9 50 мм2
	2 шт

	129
	Наконечник кабельный алюминиевый ТА 50-10-9 50 мм2
	4 шт

	130
	Наконечник кабельный алюминиевый ТА 50-10-9 50 мм2
	2 шт

	131
	Наконечник кабельный алюминиевый ТА 50-10-9 50 мм2
	9 шт

	132
	Наконечник кабельный алюминиевый ТА 50-10-9 50 мм2
	21 шт

	133
	Наконечник кабельный алюминиевый ТА 50-10-9 50 мм2
	9 шт

	134
	Наконечник кабельный алюминиевый ТА 50-10-9 50 мм2
	3 шт

	135
	Наконечник кабельный алюминиевый ТА 70-10-12 70 мм2
	4 шт

	136
	Наконечник кабельный алюминиевый ТА 70-10-12 70 мм2
	8 шт

	137
	Наконечник кабельный алюминиевый ТА 70-10-12 70 мм2
	6 шт

	138
	Патрон ПТ 1,1-10-10-12,5 У3
	1 шт

	139
	Патрон ПТ 1,1-10-10-12,5 У3
	6 шт

	140
	Патрон ПТ 1,1-10-10-12,5 У3
	12 шт

	141
	Патрон ПТ 1,1-10-10-12,5 У3
	24 шт

	142
	Патрон ПТ 1,1-10-10-12,5 У3
	3 шт

	143
	Патрон ПТ 1,1-10-10-12,5 У3
	8 шт

	144
	Патрон ПТ 1,1-10-10-12,5 У3
	6 шт

	145
	Патрон ПТ 1,1-20-10-31,5 У3
	3 шт

	146
	Патрон ПТ 1,1-31,5-10-12,5 У1
	3 шт

	147
	Предохранитель ПН-2-250-0,4-250 У3
	3 шт

	148
	Предохранитель ПН-2-250-0,4-250 У3
	3 шт

	149
	Предохранитель ПН-2-250-0,4-250 У3
	3 шт

	150
	Предохранитель ПН-2-250-0,4-250 У3
	9 шт

	151
	Предохранитель ПН-2-250-0,4-250 У3
	9 шт

	152
	Предохранитель ПН-2-250-0,4-250 У3
	9 шт

	153
	Предохранитель ПН-2-250-0,4-250 У3
	3 шт

	154
	Предохранитель ПН-2-400-0,4-400 У3
	3 шт

	155
	Предохранитель ПН-2-400-0,4-400 У3
	3 шт

	156
	Предохранитель ПН-2-400-0,4-400 У3
	3 шт

	157
	Провод алюминиевый A-50 ГОСТ 839-2019
	20 м

	158
	Провод алюминиевый A-50 ГОСТ 839-2019
	136 м

	159
	Провод алюминиевый A-50 ГОСТ 839-2019
	101 м

	160
	Провод алюминиевый A-50 ГОСТ 839-2019
	20 м

	161
	Провод СИП-2 3х50+1х54,6
	420 м

	162
	Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16
	50 м

	163
	Провод СИП-3 1х50
	35 м

	164
	Провод СИП-4 2х16
	100 м

	165
	Провод СИП-4 2х16
	50 м 

	166
	Провод СИП-4 2х16
	75 м

	167
	Провод СИП-4 2х16
	40 м

	168
	Провод СИП-4 4х16
	60 м

	169
	Провод СИП-4 4х16
	30 м

	170
	Провод СИП-4 4х16
	50 м

	171
	Провод СИП-4 4х16
	75 м

	172
	Провод СИП-4 4х16
	75 м

	173
	Провод СИП-4 4х16
	40 м

	174
	Провод сталеалюминевый АС-70/11 ГОСТ 839-2019
	170 м

	175
	Провод сталеалюминевый АС-70/11 ГОСТ 839-2019
	200 м

	176
	Провод сталеалюминевый АС-70/11 ГОСТ 839-2019
	86 м

	177
	Провод сталеалюминевый АС-70/11 ГОСТ 839-2019
	55 м

	178
	Провод сталеалюминевый АС-70/11 ГОСТ 839-2019
	195 м

	179
	Прокладка изолятора ИПУ-10/630-7,5 УХЛ 1 8 мм
	3 шт

	180
	Разъединитель трехполюсный РЛНД-1-10-IV/630 УХЛ1 привод ручной ПРНЗ - УХЛ1
	1 компл

	181
	Разъединитель трехполюсный РЛНД-2-10-Б/630 У1 привод ПРНЗ-2-10 УХЛ1
	1 компл

	182
	Разъединитель трехполюсный РЛНДМ-1-10-Б/400 УХЛ1 привод ПРНЗ-10 УХЛ1
	1 шт

	183
	Рубильник трехполюсный РБ-36 630А правая боковая рукоятка
	1 шт

	184
	Рубильник трехполюсный РБ-36 630А правая боковая рукоятка
	1 шт

	185
	Рубильник трехполюсный РБ-4/1 400А правая боковая рукоятка
	1 шт

	186
	Рубильник трехполюсный РПС-4/1 400А левая боковая рукоятка
	1 шт

	187
	Рубильник трехполюсный РПС-4/1 400А левая боковая рукоятка
	1 шт

	188
	Рубильник трехполюсный РПС-4/1 400А правая боковая рукоятка
	1 шт

	189
	Рубильник трехполюсный РПС-4/1 400А правая боковая рукоятка
	1 шт

	190
	Скрепа для ленты NC 20.1 24х20х14 мм 100 шт ПСК
	0,01 упак

	191
	Скрепа для ленты NC 20.3 24х20х14 мм 100 штук ПСК
	0,61 упак

	192
	Скрепа для ленты С20 100 штук EKF
	0,03 упак

	193
	Скрепа для ленты С20 20 мм 100 штук ВК
	1 шт

	194
	Стойка опоры железобетонная вибрированная СВ 105-3.5 10500х205х208 мм
	3 шт

	195
	Стойка опоры железобетонная вибрированная СВ 105-5 10500х205х280 мм
	1 шт

	196
	Стойка опоры железобетонная вибрированная СВ 105-5 10500х205х280 мм
	4 шт

	197
	Стойка опоры железобетонная вибрированная СВ 105-5 10500х205х280 мм
	2 шт

	198
	Стойка опоры железобетонная вибрированная СВ 105-5 10500х205х280 мм
	6 шт

	199
	Стойка опоры железобетонная вибрированная СВ 105-5 10500х205х280 мм
	2 шт

	200
	Стойка опоры железобетонная вибрированная СВ 95-3,5 9500х165х240 мм
	3 шт

	201
	Стойка опоры железобетонная вибрированная СВ 95-3,5 9500х165х240 мм
	1 шт

	202
	Стойка опоры железобетонная вибрированная СВ 95-3,5 9500х165х240 мм
	1 шт

	203
	Стойка опоры железобетонная вибрированная СВ 95-3,5 9500х165х240 мм
	2 шт

	204
	Стойка опоры железобетонная вибрированная СВ 95-3,5 9500х165х240 мм
	1 шт

	205
	Стойка опоры железобетонная вибрированная СВ 95-3,5 9500х165х240 мм
	4 шт

	206
	Стойка опоры железобетонная вибрированная СВ 95-3,5 9500х165х240 мм
	1 шт

	207
	Стойка опоры железобетонная вибрированная СВ 95-3,5 9500х165х240 мм
	1 шт

	208
	Траверса изолированная ТИ-1
	1 шт

	209
	Траверса изолированная ТИ-1
	1 шт

	210
	Траверса изолированная ТИ-1
	1 шт

	211
	Траверса изолированная ТИ-1
	1 шт

	212
	Траверса ТМ-1 3.407.1-143.8.1
	2 шт

	213
	Траверса ТМ-3 3.407.1-143.8.3
	2 шт 

	214
	Траверса ТМ-3 3.407.1-143.8.3
	2 шт

	215
	Траверса ТМ-3 3.407.1-143.8.3
	1 шт

	216
	Траверса ТМ-3 3.407.1-143.8.3
	1 шт

	217
	Траверса ТМ-3 3.407.1-143.8.3
	2 шт

	218
	Траверса ТН-1 3.407.1-136
	2 шт

	219
	Траверса ТН-1 3.407.1-136
	2 шт

	220
	Траверса ТН-1 КП/18 3.407.1-136.01.01
	2 шт

	221
	Траверса ТН-2 3.407.1-136
	2 шт

	222
	Траверса ТН-2 3.407.1-136
	2 шт

	223
	Траверса ТН-2 3.407.1-136
	2 шт

	224
	Хомут Х-1 3.407.1-143.8.49
	2 шт

	225
	Хомут Х-1 3.407.1-143.8.49
	1 шт

	226
	Хомут Х-1 3.407.1-143.8.49
	2 шт

	227
	Хомут Х-1 3.407.1-143.8.49
	2 шт

	228
	Хомут Х-1 3.407.1-143.8.49
	2 шт

	229
	Хомут Х-10 3.407.1-136.3.37
	4 шт

	230
	Хомут Х-10 3.407.1-136.3.37
	4 шт

	231
	Хомут Х-10 3.407.1-136.3.37
	4 шт

	232
	Электрод 3,0 мм МР-3 5 кг
	0,5 упак


     Приложение № 7

Информация 

о наличии резервных источников электроснабжения в Нижнекамском муниципальном районе

	№

п/п
	Наименование

района (города)
	на 
водозаборах


	на 
водонапорных 

станциях
	На станциях очистки воды
	на КНС


	в котельных


	в сельских 

поселениях
	В

электросетях
	В других организациях
	Всего по району

	1. 
	Нижнекамский муниципальный район
	4
	-
	2 ввода 

от ГПП-9

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

на РП-924 

АО «СОВ-НКНХ»
	-
	8 

(из них 2 шт. в Камских Полянах)
	6

(Елантовское, Майскогорское, Макаровское, Шингальчинское, 
Сухаревское СП)
	14

(6 – «Татэнерго»; 

8 - «Сетевая компания»)
	7
	41


Старший оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по РТ


Тел. 227-46-46





КЧС ПБ 


Нижнекамского муниципального 


района 





Согласно списку








Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнекамского муниципального района


Тел. 432-112


 (112)





 Нижнекамский пожарно-спасательный гарнизон


Начальник Есин И.Ю.


т. 41-26-37











Рабочая группа


КЧС ПБ 


Нижнекамского муниципального района





(согласно приложению № 2)








АО «ВКиЭХ»


Генеральный директор Нуртдинов И.Н.


дисп: т. 42-39-79


т. 47-08-01


ф. 42-39-68














Управление МВД России по Нижнекамскому району


Начальник 


Бадретдинов Р.Ф. 


дежур. 49-25-01


т. 49-25-24, ф.30-32-02





Управление


 здравоохранения по НМР


Начальник Мерясев С.Н.


42-45-95


40-03-00





Оперативная группа,


(подвижный пункт


 управления)





(согласно приложению № 1)





Пункты временного размещения


1. МБУ «Центр патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» т.44-04-20


2. ДОЛ «Камский Артек»


 т. 49-92-73


























ЭПУ «Нижнекамскгаз»


Начальник Харисов Р.А.


дисп: т. 43-44-47


т. 47-33-60


ф. 30-47-02














Нижнекамские городские электросети


 Начальник 


Мифтахов Р.Р.


т. 32-24-00


т. 32-23-22





Нижнекамские районные электросети


 Начальник 


Хасаншин И.А.


т. 32-23-12


т. 32-20-68





ф-л АО «Татэнерго» -«Нижнекамские тепловые сети» директор Галимзянов И.Г.


дисп: т. 32-20-20


т. 24-43-60


ф. 32-00-99



















